
暖通专业施工图设计技术审查意见
	项目名称
	天颐城3#  

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

1、排烟分机风量6897㎥/h，不符合单台风机风量不小于7200㎥/h要求。
（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、图签内签字无法辨认。



	设  计  人
	
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0


	专业负责人
	
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2016-10-9

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	天颐城2#  

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

1、排烟分机风量5201㎥/h，不符合单台风机风量不小于7200㎥/h要求。
（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、图签内签字无法辨认。



	设  计  人
	
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2016-10-9

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	天颐城1#  

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、节能设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它
无

二、其他部分

（一）、强制性条文

1、排烟分机风量5201㎥/h，不符合单台风机风量不小于7200㎥/h要求。
（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、图签内签字无法辨认。



	设  计  人
	
	重大安全隐患
	0
	强
制
性
条
文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2016-10-9

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	


