江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-344          
项目名称：江苏三原色包装科技有限公司1#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年10月13日     
江苏省建设厅制

江苏三原色包装科技有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年10月13日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	江苏三原色包装科技有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	4900㎡
	建筑总高度
	12.65m 

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏三原色包装科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-112-1

	一、建筑（节能）方面

（无）
二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
1、在一层平面图，应开门进入楼梯2，否则疏散距离超标（建规3.7.4条）。

2、幕墙内侧窗槛墙大样图，防火分隔的上下挡墙高度可能不足800mm、封堵方式错误（有自喷系统、图纸缺数字、应上下端封堵）。见建规6.2.5条。

四、安全隐患

1、建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书。

五、其他

1、建议增加说明：三层建筑物严禁设置员工宿舍、也不得作为办公室、休息室等民用建筑使用（见建规3.3.5条）。（请提醒使用方：三层建筑物有作为办公楼的嫌疑，应承诺不得作为办公楼用）。

2、建筑类别三类错误！应为一类（新标准：大型）厂房。

3、在一层平面图，厂房要穿越楼梯1（封闭楼梯间），并不能算是安全出口，应删除2轴、B轴处的门，才算对外！请考虑。

4、应在玻璃幕墙下方防冲击雨篷应与玻璃幕墙等长（苏建函科〔2015〕297号）。大样正确，平面图不对！

5、平面图上标注的1-1剖面、2-2剖面位置与1-1、2-2剖面图搞反了，而且1-1剖面三层建筑与厂房的衔接应画出来，如何连接？应有大样。 

6、总平面图标注1：1000，实际为1：550左右。 

7、缺消防排烟设计的内容（且上排窗是固定窗）。
注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载


	设计人
	马汉柱
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏三原色包装科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-112-1

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 钢结构部分请按GB51022-2015规范复核计算结果和构造措施。

2. 结施-15/17：抗风柱与端刚架的连接及设计按GB51022-2015-7.2条采用。

四、设计深度

1. YP1雨篷梁未设在框柱箍筋加密区时，应加大柱箍筋加密区；雨篷板底宜设防裂钢筋。

2. 二层雨篷梁需考虑钢雨棚平面外扭矩，钢雨棚预埋螺栓应设计并与砼梁同时施工。

3. 钢结构部分未提供基础计算书。维护墙须验算墙体的高厚比。

4. 本工程砼构件配筋请按重新计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	缪启文
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏三原色包装科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-112-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1，流指的设置应以楼层和防火分区划分，以便分清报警区域，二层平面流指控制部分一层和二层区域，不可。《喷规》GB50084-2001(2005版）6.3.1条。

2，从消防环网阀门设置看，F轴埋地管检修，L轴处消火栓也会断水，同时关闭阀门超5个。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，说明六(3)条表达内容不全面，有歧义，水箱应向消控中心或值班室显示水位并在最高和最低水位报警，此装置应选型或其他专业选型，但给排水专业必须提供要求。

2,应提供单层厂房区域高度、喷头安装高度，说明中采用吊顶型喷头，图中绘制为直立喷头，单层厂房内一般不会采用吊顶型。

3，说明中水箱容积18T,消防水箱最低水位应以旋流防止器顶200计，水箱容积不足18T,但大于12T.

4，喷淋入口压力0.57MPa,部分楼层可能有超0.4MPa情况，应有减压措施。



	设计人
	沈杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	周玉娟
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	周玉娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏三原色包装科技有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2016-112-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、总电箱AM1-1、AM1-2电气火灾漏电流动作报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。
2、APZYB电箱系统图，应取消双电源处的RCD保护。

3、屋顶避雷平面图应表示消防水箱、消防泵等设备及其防直击雷措施。


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李银梅
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱仁和
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


