（室外排水）专业第一次复审意见
	建设单位
	江苏创力电梯部件有限公司
	工程名称
	2#厂房（室外）

	设计编号
	ZJ2016-128
	设计人
	沈杰

	1、 排水平面绝对标高和相对标高交织一起，混乱。

2、 周围市政情况应说明清楚，有市政管应交代位置标高，无市政管则给出解决方案，设计前期应解决。


	设计人
	沈杰
	项目负责人
	
	注册师
	


