暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	云阳街道人才公寓（公共租赁房）党群

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	多联机系统  QL=117kw   Qr=58.8kw
一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准
无
（三）其它
1、缺负荷计算书。

二、其他部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准

无
（三）、系统可靠性及其他

无


	设  计  人
	张炳华
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0


	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	郦文秀
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2016-10-14


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	云阳街道人才公寓（公共租赁房）食堂

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	多联机系统  QL=117kw   Qr=58.8kw
一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准
无
（三）其它
1、缺负荷计算书。

二、其他部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准

1、封闭楼梯间不具备自然排烟条件，应设置机械加压送风系统，GB50016-2014第6.4.2条。
（三）、系统可靠性及其他

无


	设  计  人
	张炳华
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	郦文秀
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2016-10-14


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	云阳街道人才公寓（公共租赁房）办公 

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	        Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	多联机系统  QL=256.8kw   Qr=133.4kw
一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准
无
（三）其它
1、缺负荷计算书。

2、绿建专篇中，江苏省《建筑太阳能热水系统设计、安装与验收规范》DGJ32/J08-2008已废止，现行规范为《建筑太阳能热水系统应用技术规范》DGJ32/J08-2015。
二、其他部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准

1、排烟风机不应设置在吊顶内，应设置在排烟机房内GB50016-2014第8.1.9条。

2、二层走道排烟口距离楼梯间疏散门距离小于1.5m，不符合GB50016-2006第9.4.6条。
（三）、系统可靠性及其他

1、请与建筑专业核对楼梯间门是否能转换位置，是否设置到了休息平台的位置。


	设  计  人
	张炳华
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	0
	
	建 筑 防 火
	0

	审  核  人
	郦文秀
	  
	
	建 筑 设 备
	0

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2016-10-14


