江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-064      
项目名称：丹阳市商务局镇江市跨境电商监管中心
智能查验分拣线项目内部墙面改造   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年10月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市商务局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           镇江市跨境电商监管中心智能查验分拣线项目内部墙面改造   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年10月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	镇江市跨境电商监管中心智能查验分拣线项目内部墙面改造

	
	建设单位
	丹阳市商务局
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	4978.8㎡
	建筑总高度
	8.0m

	
	建筑层数
	地上：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市商务局
	工程名称
	镇江市跨境电商监管中心智能查验分拣线项目内部墙面改造

	设计编号
	15-111-1
	设计人
	袁澄宇

	一、节能方面

无

二、强制性条文

无

三、强制性标准

1、新加的卫生间无自然采光、无自然通风，应有设计措施。

四、安全隐患

1、由于“跨境电商监管中心智能查验分拣线项目”不是常见的工程项目，对功能情况不了解，按照厂房设计等级较低，存在安全隐患（均为强制性条文控制），应预先提醒使用方。

★注意：建设方应提供以下使用承诺：1、本厂房设计图纸说明产品名称是“包装材料”，生产火灾危险性分类是丙类，如果改变丙类火灾危险性时，本项目需全面重新修改设计，特别是消防设计、还应重新报审查合格，否则不得继续使用。2、本厂房内不设置办公、休息等民用部分的房间（特别是16-17轴的预留区域）。

五、其他

1、本次设计审查仅限于室内改造设计，不涉及消防（应由专业的消防部门审查）、节能和结构等内容。并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。《中华人民共和国注册建筑师条例》  第二十七条（及设施细则的第三十二条）：任何单位和个人修改注册建筑师的设计图纸应征得该注册建筑师同意。
2、设计依据福建省的规划设计错误！设计依据福建省、福州市的规程、标准错误！

3、卫生间大样1：50比例错误！平面图1：100比例错误！

4、石膏板墙设计究竟是到吊顶底？还是条窗底？吊顶和条窗高度是多少？设计的轻钢龙骨用料较小，强度是否够？

5、设计说明G轴1-17轴增加石膏板墙对吗？


	设计人
	袁澄宇
	项目负责人
	
	注册师
	赵雪林


