江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-345         
项目名称：丹阳市天怡房屋开发有限责任公司凤凰郡3#
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年10月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           凤凰郡3#     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年10月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	凤凰郡3#

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	24784㎡
	建筑总高度
	正脊96.30m

	
	建筑层数
	地上：32层 地下：1层
	耐火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 剪
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏铭城建筑设计院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡3#

	设计编号
	MZJ2009016-22-3

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、构造做法表：分户楼板20mm采用1：3水泥砂浆下口，缺漏20厚绿建保温层。且1：3水泥砂浆（保温层的面层）应改为1：2水泥砂浆，其强度不应低于M15（省住宅质量通病2014版-8.1.1）。

（三）、其它 

1、节能专篇构造图，阳台的板面上下均有保温。其外侧的挑梁也做保温并没有意义，可以取消。

2、门窗表的标准化系统应引用江苏省的图集“苏J50-2014”。

3、绿建专篇6.5.5）条，复合材料保温板及规程应改为聚苯板（硅质）及规程。

二、强制性条文

1、地下配电间防水等级应定为一级（地下工程防水技术规范3.2.1条、3.2.2条及条文解释）。

三、强制性标准

1、供轮椅通行的单元门（图中M2025），应安装横执把手和关门拉手，在门扇下方应安装高0.35的护门板（省住标7.4.2-5条）。



	设计人
	严方慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	颜斌
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	颜斌
	
	
	建筑设计
	1

	注册师
	颜斌
	执业证章号
	
	
	
	


（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡3#

	设计编号
	MZJ2009016-22-3

	2、玻璃栏杆参考《住宅建筑构造》GB11J930-K14的组合钢立柱是可行的，但是局部交代不清，如：立面、剖面图标高96.70-97.50间的玻璃阳台栏杆自身净高度是800mm，但节点大样7#中的净高度是1100mm，应按大样修改立面高度（也可按 GB11J930-K14的玻璃安装在内侧，与女儿墙持平，不留可踏面，栏杆高度可低一点）。还有，国家图集所注是钢质栏杆，图纸所注铝合金栏杆错误。

四、安全隐患

无

五、其他

1、大样中自行车库的坡道引用的图集、设计说明的屋面 “苏J01-2005”、“苏J03-2006”、门窗表的“苏J12-2005”，已经作废！

2、自行车库的坡道出入口偏少（省住标4.14.5条）。

3、如建18/18图，室外的空调机搁板净尺寸约450mm，偏紧，外机安装较困难，请再核查一下。

4、构造做法表：卫生间顶棚漏画防潮层。

5、复查一下总图北侧的自行车坡道是否与道路冲突？

6、两侧山墙上的两根雨水管维修很不方便，看看能否换一下位置？或者取消。


	设计人
	严方慧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	颜斌
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	颜斌
	
	
	建筑设计
	1

	注册师
	颜斌
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡3#

	设计编号
	MZJ2009016-22-3

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 屋面托异形柱次梁的宽度应满足JGJ149-2006-A.0.7条要求。

2. 结施-23/34：剪力外挡土墙的约束边缘构件竖向分布筋间距应满足JGJ3-2010-12.2.5条规定；外挡土墙应在平面图中布置出来；在地下室外山墙开洞防水如何处理。

3. LL1的跨高比不大于1，宜参照JGJ3-2010-9.3.8条规定增配交叉暗撑。

4. 计算书：

1）11~21交1/D~2/D轴楼板开洞形成狹长板，板宽小于2.0m，不符合JGJ3-2010-3.4.6条规定；此处连接薄弱，须针对薄弱件部位进行抗震性能化分析计算，并采取有效的加强措施。（建议14、15轴框梁拉通）

2）复核二层楼面17轴KL18框梁的强度和配筋，双阳台挑梁根部宜加大。

3）总信息中周期参数须按周期信息里的数值输入复算；地下信息中各参数应填写正确，能准确反映周围挡土结构和内部各构件的实际受力状况；多个出屋面楼梯间不应按一个塔模型计算。

四、设计深度

1. 结施-04/34：AL用于何处，在PDWQ1上搁PDL1，须对该处墙加强。1栏板大样图的高度与建筑图不一致。

2. 结施-06/34：AL用于何处，在PDWQ1上搁PDL1，须对该处墙加强。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	杨 婧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	魏之华
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	魏之华
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	魏之华
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡3#

	设计编号
	MZJ2009016-22-3

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1 消火栓泵扬程120米，不能满足本工程消火栓栓口压力要求。《消防栓技术规范》GB50974-2014   7.4.12-2条。

2 高区消火栓系统底部应环状供水。《消防栓技术规范》GB50974-2014  8.1.2条。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1 自行车库应该注明面积，大于500平方米应该设置自喷系统。
2 泵房压力开关应提供启泵压力。



	设计人
	俞晨翔
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	李军
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	李军
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡3#

	设计编号
	MZJ2009016-22-3

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

1、未说明火灾报警器的声压级要求，不符合GB50116-2013的6.5.2条规定。
三、强制性标准

1、一级负荷用电设备表达不全，不符合JGJ242-2011的3.2.1条相关规定。

2、消防配电线路敷设要求表达不规格、不完整，不符合GB50016-2014的10.1.10条第1、2款规定。

3、敷设在同一电缆井内的消防配电干线末采用矿物绝缘类不燃性电缆，不符合GB50016-2014的10.1.10条第3款规定。

4、XSA1-12配电箱未设置太阳能热水器辅助电加热供电回路，不符合GB50364-2005的5.6.3条规定。

5、当电梯机房的自然通风不能满足电梯正常工作时，应采取机械通风或空调的方式。详见JGJ242-2011的8.2.4条规定。

四、安全隐患
（无）
五、其他

1、缺消防设施电源监控系统，参见14X505图集的P92～P94图示。

2、缺电气火灾监控系统，参见14X505图集的P67图示。

3、火灾自动报警系统图，有2个及以上短路隔离器的应按树形结构表示，以确定每只短路隔离器保护范围。参见14X505-1的P11图示。

4．补充应急照明强点接线原理图。

5、宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯。

6、地下一层外楼梯缺正常照明和消防疏散照明。



	设计人
	曹 建
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	姜正胜
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	姜正胜
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡3#

	设计编号
	MZJ2009016-22-3

	一、节能设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、地下室排烟系统，机房设置不妥，应采取措施。



	设计人
	赵静
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	丁玉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	丁玉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


