江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-063      
项目名称：江苏辰阳电子有限公司办公楼外墙装饰工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年10月18日     
江苏省建设厅制

江苏辰阳电子有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           办公楼外墙装饰工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年10月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	办公楼外墙装饰工程

	
	建设单位
	江苏辰阳电子有限公司
	项目地址
	皇塘

	
	建筑面积
	6597.89㎡
	建筑总高度
	22.153m 

	
	建筑层数
	地上：5层
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 类

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	常泰建设集团有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	江苏辰阳电子有限公司
	工程名称
	办公楼外墙装饰工程

	设计编号
	
	设计人
	缪启文

	一、强制性条文
1、幕施-24：防火节点大样图中应在每层的层高处设300高的防火隔离带（建规6.7.5条）；

2、幕施-26：防火节点大样图中防火带须上、下均设，上下层的防火挡墙高不小于1200mm（建规6.2.5条）。
二.安全性问题

（无）

三.强制性标准

1. 幕施-03：四.1条6Low-E+12空气+6双钢化中空玻璃窗的K值是多少；隔热条采用PA断桥隔热处理；

2、幕施-04：六.2条定期检查和维护的要求，应按苏建函科【2015】297号四.（二）~（三）条完整表述。

3、B1级保温材料做屋面时应做500mm宽的防火隔离带（建规6.7.10条）；

4、新建建筑在二层及以上安装玻璃幕墙的，应在幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域，也可采用挑檐、防冲击雨篷等防护设施（苏建函科【2015】297号）。本建筑特别是门厅（共享空间）玻璃幕墙内侧更危险！

四.设计深度

1. 幕施-02：表2气密性能分级不符合要求。

2. 幕墙的防雷装置设计应请原主体建筑设计单位审核认可。


	设计人
	缪启文
	项目负责人
	
	注册师
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏辰阳电子有限公司
	工程名称
	办公楼外墙装饰工程

	设计编号
	
	设计人
	谢 琳

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1. 幕墙立柱与砼结构是通过预埋件连接的，预埋件应在主体结构砼施工时埋入，无条件做到同步预埋时而采用后置埋件，应通过试验确定其承载力并提供相应的试验报告。JGJ133-2001-5.8.7条规定。

2. 应提供幕墙立柱锚栓在结构主体上平面布置图、幕墙立柱和横梁在结构主体上布置的立面图纸，以及锚栓埋件编号，否则无法审核埋件的安全和合理性。石材幕墙立柱挠度计算为L/250，低于石材幕墙L/300要求，JGJ133-2001-5.7.10条规定。

三、设计深度

1. 埋件的后置锚栓只是画了节点大样图，且都是显示在砼构件里，并没有在主体结构的平面定位图，无法指导施工。立柱在窗下部位后置锚栓埋件如何设置、转接，轻质填充墙不应作为幕墙的支撑结构。图中要注明主体结构砼强度等级。

2. 采用花岗岩石板材应在说明中注明石材弯曲强度。

3. 幕墙的防雷装置设计应请原主体建筑设计单位审核认可。


	设计人
	谢 琳
	项目负责人
	
	注册师
	


