江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-348          
项目名称：  江苏淘镜有限公司辅助用房  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年10月18日     
江苏省建设厅制

江苏淘镜有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           辅助用房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年10月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	辅助用房

	
	建设单位
	江苏淘镜有限公司
	项目地址
	司徒

	
	建筑面积
	5090㎡
	建筑总高度
	10.15m

	
	建筑层数
	地上：2层 地下：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独立基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏淘镜有限公司
	工程名称
	辅助用房

	设计编号
	15-199


	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

1、的生产火灾危险性分类是“丙几类？”（建设方及负责人应提供：生产物品、火灾类别情况说明及使用承诺书）。
注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 
五、其他
1、布置工艺复杂（特别是底层平面）， 沉淀池、设备土建构造等均没有设计到位，应仔细再核对一下，如果是二次设计，是否满足施工要求？

2、总图说明，防火等级一级不准确，地下一级、地上二级，与总说明一致。


	设计人
	贺永军
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏淘镜有限公司
	工程名称
	辅助用房

	设计编号
	15-199

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、工业建筑重力荷载代表值的活载组合值系数取0.5，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011－2010第5.1.3条。（宜取0.8~1.0）

四、设计深度。

1、场地类别III类，与勘察报告结论（II类）不符。

2、梯梁梯柱宜按框架梁柱要求箍筋全程加密。



	设计人
	何江华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭  亮
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏淘镜有限公司
	工程名称
	辅助用房

	设计编号
	15-199

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1，稳压设备主备泵用水也应取自不同格水池。

2，水池进水管较大，为防泵房水淹，潜水泵排水能力宜大于水池进水和溢水能力，潜水泵偏小。


	设计人
	赵苏丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏淘镜有限公司
	工程名称
	辅助用房

	设计编号
	15-199

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、总电箱AP1～AP3设有防电气火灾漏电流动作报警装置时，报警声光信号除应在配电柜上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。
2、消防水池应设置液位检测仪并将信号传至消防控制室。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


淘镜附房、配电房15（勘）257 （  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、地下水、土腐蚀性评价仍有“无腐蚀”等级，应按09版岩土规范重新评价、

  2、报告应有②土层的e-p曲线图。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


