江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-349          
项目名称： 江苏林兴光学有限公司2#厂房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年10月19日     
江苏省建设厅制

江苏林兴光学有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年10月19日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	2#厂房

	
	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	项目地址
	陵口

	
	建筑面积
	2967.6㎡
	建筑总高度
	11.940m 

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2016-098-2

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、建筑安装了大量的空调搁板，建议适当考虑一些外保温。

二、强制性条文

无

三、强制性标准

无

四、安全隐患

无

五、其他

1、江苏林兴光学有限公司的2#厂房已经于2019年9月22日审查通过全套建筑图纸，新设计的图纸与原图纸的设计时间、编号矛盾！应修正并作废原图！



	设计人
	马汉柱
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2016-098-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

    1）J-9基础按柱下条基重新核算基础承载力。

四、设计深度

1. KTB2的水平挑出长度有误，请核查。

2. 本工程砼构件配筋请按重新计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	潘锁中
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2016-098-2

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1，系统图与平面图消防进口压力不一致，请与以明确。

2，说明一.6.(6)条说明不全面，工程中应设置屋顶流量开关和泵房出水管压力开关，任一开关动作便要启动消防栓泵。

3，本工程单体室内消防竖向成环，底层未水平成环，若与室外消防环网连接并共同成环，需图示成环部分管网。


	设计人
	沈杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	周玉娟
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	周玉娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	ZJ2016-098-2

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1、未计算防雷N值、划分建筑物防雷类别，不符合GB50057-2010的3.0.4条相关规定。

三、强制性标准

（无）
四、安全隐患 

（无）
五、其他

1、楼层楼梯口应设置“安全出口”指示标志。
2、总电箱AA、AA1设有防电气火灾漏电流动作报警装置时，报警声光信号除应在配电柜上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


