江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-168          
项目名称：丹阳市云阳街道办事处横塘镇敬老院消防泵房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年06月02日     
江苏省建设厅制

丹阳市云阳街道办事处：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           横塘镇敬老院消防泵房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年06月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	横塘镇敬老院消防泵房

	
	建设单位
	丹阳市云阳街道办事处
	项目地址
	横塘

	
	建筑面积
	105㎡
	建筑总高度
	3.30m

	
	建筑层数
	地上：1层 地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	筏板基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳街道办事处
	工程名称
	横塘镇敬老院消防泵房

	设计编号
	14-135-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、部分图集已经作废，如苏J01-2005。

2、水泵房的门下口最好有挡水槛（建规8.1.8条）。


	设计人
	费巧云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳街道办事处
	工程名称
	横塘镇敬老院消防泵房

	设计编号
	14-135-1

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1、抗浮计算错误，需重新计算，确认是否满足抗浮要求。

2、水池侧壁裂缝宽计算宽度为0，需核查。



	设计人
	费巧云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市云阳街道办事处
	工程名称
	横塘镇敬老院消防泵房

	设计编号
	14-135-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1，末端试水装置处排水管径小于DN75，不符合《水消规》GB50974-20149.3.1.1条。

2，消防水箱进水管底距溢水管顶不足150，不符合《建水规》GB50015-2003(2009版）     3.2.4C条。

3，明露屋顶的消防水箱人孔和进出口阀门应有保护措施。《水消规》GB50974-2014  5.2.4.1条。

4，消防水泵设置了低水位关闭功能，不符合《消水规》GB50974-2014 11.0.2条。

5，说明13条，消防水泵喇叭口低于最低水位0.3m,防旋流深度不足，不符合《消水规》GB50974-2014 5.1.13.4条。

6，消防水池排水方式均未达到间接排水要求。《消水规》GB50974-2014   4.3.9.3条。

3、 强制性标准

1，南侧食堂与北侧主体建筑未达到毗邻建设的防火间距，应统一考虑设计防火设施。

2，本工程属消防法73条规定的人员密集场所，应设消火栓、卷盘或轻便龙头。《建规》GB50016-2014  8.2.4条。

3，应按严重危险级配置灭火器。《灭火器规范》GB50140-2005  3.2.2条。

4，消防水箱最低有效液面应从出水管顶600mm计，从水箱尺寸看，有效储水不足18立方米，不符合《水消规》GB50974-2014  5.2.1.2条。

5,消防水泵吸水管和出水管上应设压力表，《消水规》GB50974-2014 5.1.17条。

6，消防泵组应设压力和流量测试装置，且水泵测试管未设阀门，系统失压无法工作。《消水规》GB50974-2014 5.1.10条。



	设计人
	张红霞
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	5

	专业负责人
	 
	强制性标准
	7
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市云阳街道办事处
	工程名称
	横塘镇敬老院消防泵房

	设计编号
	14-135-1

	7，总平面图中未有室外消防布置。《消水规》GB50974-2014   3.2.2条。

四、安全隐患

1，消防水池低水位报警液面一般宜保证水池有效储水，图中低水位报警液面低于水泵吸水管，不安全。

五、其他
 1，水施1/4，喷淋水泵接合器由报警阀后接入不妥。

2,消防水箱应选用图集，组合式钢板水箱一般应符合模数尺寸，水箱周应有检修空间，屋顶范围很小，请复核水箱、设备安装尺寸，是否可放下。

3，核查二三层平面7-8轴走廊外凸部分是否喷淋保护空白。

4，老年人场所宜采用快速响应喷头。

5，潜水泵材料表与集水坑图不一致，潜水泵排出管径偏小且未安装可饶曲接头。

6，消防水泵吸水管上应采用异径偏心管防止气蚀，水池泵房因防水处理，防水套管均需预留，图中应明确表达管道、套管位置标高等。阀门的选用说明与图中表达不一致，且泵房施工图均为示意图、原理图，设计深度不足。

7，消防水池应有检修和清洗排水措施，消防水池进水应计量，泵房说明中，DN100钢管不应丝接。

8，本工程三层，喷淋原理图为二层，末端试水在二层，有误，喷淋泵扬程43米，请提供计算依据。

9，图中警铃位置设置在“有人值班处”，位置表达模糊，距离可能超出规范要求，其连接管径未交待



	设计人
	张红霞
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	5

	专业负责人
	 
	强制性标准
	7
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳街道办事处
	工程名称
	横塘镇敬老院消防泵房

	设计编号
	14-135-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、消防泵房电气设备防护等级不详。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


横塘镇敬老院消防泵房2016（勘）194  （ 勘察 ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

  1、核实敬老院消防泵房的抗震设防类别是否达乙类。若如报告所定乙类，为何没有实测波速试验，报告就不满足GB50011-2010第4.1.3条3款要求。
三、勘察深度

  1、尽管本基坑岩土条件较差，但开挖深度只有4.0m。其基坑等级难达一级，请核实。

  2、③淤泥质土无规范要求特殊岩土有关试验，缺是否适宜预制管桩及桩测负摩阻力的评价。

  3、基坑处于粉土中，建议集水中排水，方式不妥。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	
	注册师
	高山三


