江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-353          
项目名称：丹阳市天怡房屋开发有限责任公司天颐城7#
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年10月19日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           天颐城7#     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年10月19日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	天颐城7#

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	11030㎡
	建筑总高度
	32.92m

	
	建筑层数
	地上：11层 地下：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	剪力墙
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	丹阳市方园建筑设计有限公司
	资质等级
	丙 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城7#

	设计编号
	2016-019

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、构造做法表：分户楼板20mm的 1：3水泥砂浆（保温层的面层）应改为1：2水泥砂浆，其强度不应低于M15（省住宅质量通病2014版-8.1.1）。

（三）、其它 

无

二、强制性条文

1、地下配电间防水等级应定为一级（地下工程防水技术规范3.2.1条、3.2.2条及条文解释）。
三、强制性标准

1、应有大样或文字说明：干挂花岗岩内侧应在每层的层高处的空隙，防火封堵（建规6.7.9条）。也可采用保温装饰一体板花岗岩产品（可不做每层的层高处的防火封堵）。

四、安全隐患

无

五、其他

1、两户凹口里的卫生间中间的防火隔墙，两侧的窗较小，建议窗两侧的墙面取消干挂花岗岩，确保窗地比满足省标要求（强条要求），请复核。

2、总平面图中，消防登高场地不可占用绿地（参见建规7.2.2条）。

3、自行车库无坡道下？

4、局部空调隔板局促，如墙身大样3的29.80m处的空调安置困难，且空调排气困难。

5、设计说明：建筑规模等级二类应改为三类（新标准小型、11层以下）。

6、地下室设有自动喷淋，为一个防火分区，因此，地下室平面图中所注的防火分区一、二是笔误！


	设计人
	谢辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴亦宪
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设计
	1

	注册师
	吴亦宪
	执业证章号
	3201285-001
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城7#

	设计编号
	2016-019

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 连梁是剪力墙的一部分，其宽度、砼标号、抗震等级均应与墙肢相一致，受力明确便于施工。当连梁与墙不同宽布置时，应考虑梁、墙轴线偏心的影响，并明确连梁的构造（如梁、墙变宽度处钢筋的搭接等），JGJ3-2010-7.2.21条条文说明。 
2. C交1~3和44~46轴上L9搁置在连梁上不妥，不满足JGJ3-2010-7.1.5条规定。

3. 屋顶托异形柱次梁不宜上翻且宽度应满足JGJ149-2006-A.0.7条要求，高度不应小于20倍柱筋直径，箍筋宜加强。

4. 计算书：

      1）须提供底板计算时相关参数文件。

2）邻近墙外侧周边桩侧地面承受6.0m高的回填土，且桩周存在3号软弱土层，局部桩基承载力应考虑桩侧负摩阻力影响，请复核桩基承载力。

四.设计深度

1. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	陈碧凤
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	夏志武
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	夏志武
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	夏志武
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城7#

	设计编号
	2016-019

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1 设计说明二-2有误



	设计人
	聂清
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王辉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城7#

	设计编号
	2016-019

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、当住宅建筑设有防电气火灾剩余电流动作报警装置时，报警声光信号除应在配电柜上设置外，还宜将报警声光信号送至有人值守的值班室。详见JGJ242-2011的6.3.1条规定。

2、应预留能耗计量及数据远传系统接线盒，详见JGJ242-2011的13.3条相关规定。

3、住宅建筑公共部位设置的火灾声警报器应具有语音及控制功能，详见GB50116-2013的7.5.1条规定。

4、屋面防雷未作接闪网网格划分，不符合GB50057-2010的表5.2.12规定。
5、消防用电设备在火灾发生期间最少持续供电时间应符合JGJ16-2008的表13.9.13相关规定。
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、电源进户处埋深不详。

2、ALE1、ALE2电箱备用回路缺相序标注。其余自查自纠。
3、宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯。
4、应急照明强点接线原理图，应急照明未采用低烟无卤阻燃线缆，前后表达不一致。


	设计人
	谭云芳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴亦宪
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城7#

	设计编号
	2016-019

	一、节能设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准

1、补风机应设置在排烟机房内GB50016-2014第8.1.9条。

（三）、系统可靠性及其他

1、图签内签字无法辨认。

2、缺地上排烟出口的位置、尺寸，排烟出口不应对疏散及环境影响。

3、防排烟系统按《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第5.1.4条设置抗震支吊架。



	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


