（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	大亚科技股份有限公司
	工程名称
	新建业务用房

	设计编号
	16-AF-040

	  施工图绿色设计专篇（电气），补充会议室、办公室、服务房及通用房间（场所）等照明节能措施。



	设计人
	王 猛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钱大勋
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钱大勋
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


