江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-368          
项目名称：江苏淘镜有限公司新建20KV配电房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年10月25日     
江苏省建设厅制

江苏淘镜有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           新建20KV配电房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年10月25日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	新建20KV配电房

	
	建设单位
	江苏淘镜有限公司
	项目地址
	司徒

	
	建筑面积
	400.14㎡
	建筑总高度
	5.10m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独立基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	丹阳宏源电力设计院有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏淘镜有限公司
	工程名称
	新建20KV配电房

	设计编号
	

	一、建筑（节能）方面

（无）
二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、图纸显示设计单位具备电力行业设计资质，但是否具备建筑行业设计资质？否则不可设计建筑工程。

2、设计说明，缺建筑面积、建筑高度、使用年限、工程编号等主要的内容。

3、建筑所有的房间名称没有？

4、建筑物与变配电相关的管线地沟、设备主要尺寸等均没有？

5、建筑总平面图没有？

6、工程概况的气密性6级，门窗说明的气密性3级？

7、建议屋面增加保温层。


	设计人
	顾建平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	葛亚龙
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	缺
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	葛亚龙
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏淘镜有限公司
	工程名称
	新建20KV配电房

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、设计说明中未标明结构抗震等级；“抗震措施提高一级”没有落实，与计算书不符。

2、计算书中，基本风压取值错误，周期折减系数1.0。

3、楼板配筋计算，板端部支座宜按铰接。

4、5 轴线B~D轴间梁抗扭筋不足，A、B、D、E轴线3~4轴间梁宜设抗扭筋。

四、设计深度。
1、场地类别III类，与勘察报告结论（II类）不符。

2、屋面板厚100，小于计算书120。

3、柱箍筋宜注明，基础顶至0.000箍筋全长加密。



	设计人
	顾建平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	葛亚龙
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	朱明华
	执业证章号
	
	
	
	


