江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-343          
项目名称：  丹阳市第六中学学生食堂2#  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年10月09日     
江苏省建设厅制

丹阳市第六中学：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           学生食堂2#     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年10月09日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	学生食堂2#

	
	建设单位
	丹阳市第六中学
	项目地址
	练湖

	
	建筑面积
	1180㎡
	建筑总高度
	9.10m 

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独立基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第六中学
	工程名称
	学生食堂2#

	设计编号
	16-025-1


	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、中学的绿地率不应低于35%（省绿建标5.4.9条）。

2、新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）。绿建专篇可再生能源不符合要求。

（三）、其它 

1、隔声性能至少要参照餐厅的标准填写（省绿建标6.7.1条）。

2、地面还是应执行“省公建节能标准”的地面保温要求（2016年省审图中心技术问答）。

3、缺节能计算书、模型光盘。

二、强制性条文

1、整个厨房部分面积大于120平方米，仅一个房间门对外的安全出口（建规5.5.15-1条）。

三、强制性标准

无

四、安全隐患

无

五、其他

1、设计说明应填加：工程规模（设计等级）。

2、救援窗的玻璃净尺寸应达到1米。


	设计人
	丁剑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第六中学
	工程名称
	学生食堂2#

	设计编号
	16-025-1

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、平法图集宜采用16G101。

2、整体计算中宜按楼梯参与整体计算和不参与整体计算，作包络设计。

3、补角柱构件定义，并复核其配筋。

4、宜作抗震专项审查。

四、设计深度。
1、荷载简图宜显示板自重。

2、缺绿建专篇（结构）。


	设计人
	陈  玮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	华丹芸
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	华丹芸
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第六中学
	工程名称
	学生食堂2#

	设计编号
	16-025-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1，学生食堂属于消防法七十二条定义的人员密集场所，应设消防卷盘或轻便龙头。《水消规》GB50016-2014  8.2.4条

四、安全隐患

（无）

五、其他
1,节能专篇中，四.1条与五.4条填写与实际不符，市政压力0.3MPa,未见控制用水点压力的措施。

2，开水间应预留给排水管道。


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第六中学
	工程名称
	学生食堂2#

	设计编号
	16-025-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1、可燃气体探测器报警信号应送有人值守值班室进行报警，详见GB50493-2009的3.0.4条规定。
三、强制性标准

1、未明确可燃气体探测器安装高度，不符合GB50493-2009的6.1.1条、6.1.2条规定。
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、AA、APKJG总电箱电气火灾漏电流动作报警信号，应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。


	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


第六中学学生食堂等2016（勘）052 （ 勘察 ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

  1、②层粉土只有4个试样试验资料，报告不满足GB50021-2001第4.1.20条2款要求。

2、③粉淤泥质土很厚，报告没有作为特殊岩土的相关试验及相关评价，特别是应用预制管桩的适宜性和桩测产生负摩阻力可能性的评述。报告不满足GB50021-2001第6.3.6条，6.3.7条的要求。
三、勘察深度

（无）


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


