（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏辰阳电子有限公司
	工程名称
	办公楼外墙装饰工程

	设计编号
	
	设计人
	谢 琳

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1. 幕施-54补：主体结构砼强度等级为C25，不满足JGJ133-2001-5.8.3条不宜低于C30规定。

三.设计深度
1. 提供幕墙立柱锚栓在结构主体上平面布置图、幕墙立柱和横梁在结构主体上布置的立面图纸的深度不够，有待完善。

2. 提供幕墙立柱锚栓在结构主体上平面布置图时应注明锚栓距梁边的最小距离。窗下墙设200mm高的压顶，其构件强度能否作为预埋锚栓的基材须提供计算数据。立柱在窗下设置锚栓埋件宜通过梁、柱转接。



	设计人
	谢 琳
	项目负责人
	
	注册师
	


