（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目9/S3栋

	设计编号
	2016-R-04

	一、绿建（节能）方面

（三）、其它 

2、未见到采光计算书。

二、强制性条文

1、请在查一下：在9#楼的北侧，9-R轴与S3-L轴之间的防火距离不足9米。

3、为什么要将09/10/S3拆分成两栋建筑重新出图？有什么规范依据？另按新的江苏省住宅标准不在住宅的直接下方依然算是商业服务网点，可以做敞开楼梯间的。

三、强制性标准

1、可按消防部门意见做，另按新的江苏省住宅标准不在住宅的直接下方依然算是商业服务网点，可以不做环行消防车道。

2、在主体结构框架内的凸窗，应计算全部建筑面积，请再复核一下规划指标。

四、安全隐患

1、建设单位应提供以下承诺：建成后不改变图纸的使用功能，09#住宅部分二层基本上是图纸所注的架空层，不得封闭外墙后当房间使用；10#西侧仅一层高的商店其层高8.10米，不得增加楼层使用。请设计人提醒建设单位，否则有消防的安全隐患。



	设计人
	邹拥军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇博
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张俊义
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	陈波
	执业证章号
	3200288-032
	
	建筑设备
	


（建筑）专业第一次复审意见二
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目10/S3栋

	设计编号
	2016-R-04

	一、绿建（节能）方面

（三）、其它 

2、未见到采光计算书。

二、强制性条文

3、为什么要将09/10/S3拆分成两栋建筑重新出图？有什么规范依据？另按新的江苏省住宅标准不在住宅的直接下方依然算是商业服务网点，可以做敞开楼梯间的。

三、强制性标准

1、可按消防部门意见做，另按新的江苏省住宅标准不在住宅的直接下方依然算是商业服务网点，可以不做环行消防车道。

2、在主体结构框架内的凸窗，应计算全部建筑面积，请再复核一下规划指标。



	设计人
	邹拥军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇博
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张俊义
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	陈波
	执业证章号
	3200288-032
	
	建筑设备
	


（建筑）专业第二次复审意见一
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目9/S3栋

	设计编号
	2016-R-04

	二、强制性条文

1、回复有一定道理，可以接受，此强条取消。

（注：本意见无须回复）



	设计人
	邹拥军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇博
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张俊义
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	陈波
	执业证章号
	3200288-032
	
	建筑设备
	


（建筑）专业第二次复审意见二
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目10/S3栋

	设计编号
	2016-R-04

	1、未见到（建筑）专业第一次复审意见的回复单？



	设计人
	邹拥军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇博
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张俊义
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	陈波
	执业证章号
	3200288-032
	
	建筑设备
	


