（建筑）专业第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市华昌房屋开发有限公司
	工程名称
	汇金天地项目---2#楼

	设计编号
	2014-1130

	一、绿建（节能）方面
（三）、其它 

2、屋面缺太阳能热水器的设计（建筑图应有设计内容）。

3、地面应增加一些保温，提高舒适性（下部是接触室外空气的、 汽车库的顶板，见省住节标5.2.1条）。

5、可以改成“铝合金卷帘”一体化外窗遮阳系统，但应满足以下要求：《建筑外遮阳工程技术规程》DGJ32J123-2011的4.0.7条，外置铝合金卷帘高度大于35米时，要进行专业抗风压验算、饶度计算，应用范围在60-100米时，卷帘片及系统还要提高抗风能力。

二、强制性条文

1、所有的商业网点有疏散问题：如17-20轴住宅南侧网点疏散距离计算=20+1.5×7+18=48.5m，远大于规范的22m×1.25（有自喷）=27.50m的要求，如最东边普通网点疏散距离计算=13+1.5×5.3+12.5=33.5m，也远大于规范的22m×1.25（有自喷）=27.50m的要求，见建规5.4.11条及建规5.5.17条要求。（2016年8月江苏省图纸图审中心，关于审图意见的统一答复的2.2.7条：关于严格执行建规5.4.11条的要求，与内部楼梯形式无关）。
三、强制性标准

1、单面开窗的网点的进深与净高比不应大于2﹕1（商店规范4.2.3条）。（请再核实一下暖通专业，是否做了机械通风？）。

五、其他

1、未见到Jb02图。

2、未见到Jb01图。

3、复核采光系数够吗？
5、干挂花岗岩的空腔怎么防火处理，应在大样上设计出来（建规6.7.9条）。（设计图应画出）
11、总图上本建筑北侧的外廊及两个外楼梯已经取消了。（总图未修改）。

	设计人
	丁玉强
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙友波
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱坚
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	孙友波
	执业证章号
	3200004-035
	
	建筑设备
	


