江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-339          
项目名称：丹阳市天怡房屋开发有限责任公司天颐城1#
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年10月08日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           天颐城1#     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年10月08日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	天颐城1#

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	12131㎡
	建筑总高度
	32.92m

	
	建筑层数
	地上：11层 地下：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	住宅剪力墙/商业框架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	丹阳市方园建筑设计有限公司
	资质等级
	丙 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城1#

	设计编号
	2016-014

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、分户楼板采用水泥基复合保温砂浆面层，其强度不应低于M15（省住宅质量通病2014版-8.1.1）。

（三）、其它 

1、住宅绿建：空调耗电量规范限值8.8笔误，应改为12.0。

2、商店建筑的五类空气污染物为Ⅱ类，但表格数据却笔误为Ⅰ类？

3、住宅绿建：地下室顶板，复合保温板，可能是笔误。

4、住宅绿建：分隔住宅与非住宅的楼板的空气隔声性能55应改为51。

5、公建绿建：应标明允许噪声级≤55。

二、强制性条文

无

三、强制性标准

1、应有大样或文字说明：干挂花岗岩内侧应在每层的层高处的空隙，防火封堵（建规6.7.9条）。也可采用保温装饰一体板花岗岩产品（可不做每层的层高处的防火封堵）。

2、建筑在二层及以上安装玻璃幕墙的，应在幕墙下方周边区域合理设置绿化带或裙房等缓冲区域，也可采用挑檐、防冲击雨篷等防护设施（苏建函科〔2015〕297号）。

3、图中所画的凸窗，按照标准不符合凸窗的要求，应计算全部建筑面积（房屋面积测量技术规程4.2.5条）。



	设计人
	谢辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴亦宪
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	吴亦宪
	执业证章号
	3201285-001
	
	建筑设备
	


（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城1#

	设计编号
	2016-014

	四、安全隐患

无

五、其他

1、设计说明4.5条，北面的15×10米的登高场地，笔误！

2、建17/24图，“楼梯地下层平面图”的走道净宽=1600-100-100-200-2×20粉刷=1160mm＜1200mm；“楼梯一层平面图”的走道净宽=1300-100-2×20粉刷=1160mm＜1200mm，就差一点点（省住标4.11.9条）。
3、内天井式的楼梯栏杆900mm高不够。

4、一层平面图，商业网点西侧是挡土墙，应画成混凝土外墙。

5、两户凹口里的卫生间中间的防火隔墙，两侧的窗较小，建议窗两侧的墙面取消干挂花岗岩，确保窗地比满足省标要求（强条要求），请复核。另外，东西上墙上的防火隔墙垛，建议取消。

6、建06/24的网点玻璃幕墙楼层处防火分隔的挡墙高度不够。

7、建筑山墙，由于外墙砌块是340mm厚（不是200mm宽墙），施工完是平的，因此，并没有各层平面图上那样的凹口。

8、总平面图中，消防登高场地不可占用绿地（参见建规7.2.2条）。

9、自行车库无坡道下？

10、局部空调隔板局促，如墙身大样3的29.80m处的空调安置困难，且空调排气困难。


	设计人
	谢辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴亦宪
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	吴亦宪
	执业证章号
	3201285-001
	
	建筑设备
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城1#

	设计编号
	2016-014

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 承台联系梁宽不宜小于250mm，不符JGJ94-2008-4.2.6-4条规定。联系梁配筋应用承台短方向柱底最大弯矩复核。

2. 连梁是剪力墙的一部分，其宽度、砼标号、抗震等级均应与墙肢相一致JGJ3-2010-7.2.21条条文说明。（宜按剪力墙开洞的形式建模）

3. 屋顶托异形柱次梁宽度应满足JGJ149-2006-A.0.7条要求，高度不应小于20倍柱筋直径，箍筋宜加强。

4. 计算书：

   1）地下室B轴外挑下沉庭院底板计算要应考虑地下外挡土墙底部弯矩的影响；B轴上挡土墙应考虑外挑部分弯矩的影响，请复核。

2）主楼南北填土高低相差4.0，需复核水平推力对桩基的影响。

四.设计深度
1. 结施-05/28：1-1剖面底板高低变厚处建议做成等宽；3-3剖面挡土墙外填土高度小于建筑图尺寸。底板拐角放射筋上部也应设。

2. 商业部分-1.730m处应做刚性地坪，以便满足模型假定。

3. 结施-13/28：9、42轴上漏电梯立柱布置。

4. 1/E轴外挑墙建筑无此布置，13、25、26、38、50交E轴外挑墙不应计入整体刚度。

5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	陈碧凤
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	夏志武
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	夏志武
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	夏志武
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城1#

	设计编号
	2016-014

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1 地下自行车库面积超500平方米，应设置喷淋系统。
2 地下自行车库灭火器最大保护距离部分超过12米。

3 地下活动室建议配置灭火器。

4 个人觉得商业部分定性为商业网点与<<建筑设计防火设计规范 >>GB50016-2014 2.1.4条不相符，有建筑专业审查，如不为商业网点应按商店有关规定进行消防设计。


	设计人
	聂清
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王辉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	天颐城1#

	设计编号
	2016-014

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、当住宅建筑设有防电气火灾剩余电流动作报警装置时，报警声光信号除应在配电柜上设置外，还宜将报警声光信号送至有人值守的值班室。详见JGJ242-2011的6.3.1条规定。

2、应预留能耗计量及数据远传系统接线盒，详见JGJ242-2011的13.3条相关规定。

3、住宅建筑公共部位设置的火灾声警报器应具有语音及控制功能，详见GB50116-2013的7.5.1条规定。

4、室外电缆与住宅建筑平行敷设时，应符合JGJ242-2011的7.5.4条规定。
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、核实建筑面积。

2、电源进户处埋深不详。

3、室外电箱防护等级不详。

4、1ALE1、2ALE1电箱单相回路缺相序标注。其余自查自纠。

5、宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯。


	设计人
	谭云芳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴亦宪
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


