江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-324          
项目名称：江苏元龙房地产开发有限公司荣城国际
D地块项目地下车库 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年09月18日     
江苏省建设厅制

江苏元龙房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           荣城国际D地块项目地下车库  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年09月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	荣城国际D地块项目地下车库

	
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	22999.99㎡
	建筑总高度
	-6.0m

	
	建筑层数
	地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏中设集团股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	南京市建筑设计研究院有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目地下车库

	设计编号
	2016-R-04

	一、建筑（节能）方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、人防部分图纸尚需由人防部门再专项审查。

2、签字栏 “建筑专业负责人”应具备注册建筑师执业资格。

3、建筑设计说明应明确说明：本建筑的建筑面积是多少？本建筑的建筑等级是几类？（建总详-01）。

4、丹阳市有文件要求新建车库内应设置电动车辆的充电设施（车库建筑设计规范3.2.13条）。
5、图纸设计深度不够，如缺：地面层建筑平面图（特别是消防车道、救援登高场地务必要画出来，结构计算的重量差距很大）、地面建筑与地下室相连接的平面图（判断是否合理衔接）、消防水池的详细设计图、无障碍设计及车位的计算情况、汽车库内的地面排水设计、与对接住宅楼的伸缩缝的处理。

6、防火分区图比例太小，看不清！

7、图纸看了很模糊，应认真对待。所有的图纸打印的线宽设置不好。基本看不到所有的墙体，无法读图，应重新出图！


	设计人
	邹拥军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	孙宇博
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	


	审核人
	张俊义
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	陈波
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目地下车库

	设计编号
	2016-R-04

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1 喷淋系统应按型号留备用喷头。《喷规》GB50084-2001  6.1.9条。
三、安全隐患

（无）

四、其他

1 设计说明六-2-（1）（2），室外消火栓供水方式有矛盾。

2 给水系统减压阀型号应标注
3 阻火圈的设置应符合<<建筑设计防火设计规范 >>GB50016-2014 6.3.6条。

4 消火栓布置位置与管道井门重叠，如何布置的请画出大样。

5 灭火器设计图要一并提供图审。

6 建议底层消火栓给水总管不要从立管上接出。

7 喷头的温级应该注明。
8 不在本工程设计范围的喷淋泵应提供设计参数，且系统中、轻危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。GB50084-2001第8.0.5条。
9 不在本工程设计范围的消火栓泵应提供设计参数，且系统中消防管道试压压力应符合《水消规》GB50974-2014  12.4.2条。
10 自行较核消火栓是否能保护到住户户内最不利点（7-B分别与7-1 7-21交界处。）



	设计人
	王丽丽
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	许立江
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	杨 娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目地下车库

	设计编号
	2016-R-04

	一、节能方面

1、公共建筑施工图绿色设计电气专篇缺商铺照明节能措施。

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、汽车库应设置独立的消防控制室，详见GB50067-2014的9.0.9条规定。

2、地下汽车库出入口处的坡道应设置过渡照明，详见 JGJ100-2015的7.4.5条规定。

3、火灾声警报器应具有语音及控制功能，详见GB50116-2013的7.5.1条规定。

4、电缆桥架全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。
5、汽车库内应根据行车需要设置标志灯、导向灯，汽车库的出入口宜设置指示汽车出入的信号灯和停车位指示灯。详见JGJ100-98的6.4.4条规定。
6、未交待电缆桥架跨接线最小允许截面积要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条第2款规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、核实是否有25个防火分区，补充防火分区示意图。

2、应设置电气火灾监控系统、防火门监控器、消防设施电源监控器。参见14X505图集的相关图示。

3、火灾自动报警系统图短路隔离器宜按树形结构表示，以确定每只短路隔离器保护范围。参见14X505-1图集的P11图示。
4、移动电站电器、灯具防护等级不详。

5、应说明双电源自动转换装置的类别，是PC级还是CB级。

6、SPD技术参数不详。

7、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。

8、移动电站、防毒简洗间缺电源插座。


	设计人
	王若峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王幸祥
	强制性标准
	6
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王幸祥
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块项目地下车库

	设计编号
	2016-R-04

	一、节能设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
（三）其它

无    
二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

无    


	设计人
	张璇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	戚万明
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张建忠
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


