江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-069      
项目名称：丹阳高新科技创业园B楼室内装饰设计 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年11月10日     
江苏省建设厅制

丹阳高新科技创业园：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           B楼室内装饰设计   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	B楼室内装饰设计

	
	建设单位
	丹阳高新科技创业园
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	无锡东方新格环境设计装饰工程有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳高新科技创业园
	工程名称
	B楼室内装饰设计

	设计编号
	
	设计人
	

	一、强制性条文
1、防火设计说明，本建筑的分类为一类，又不清楚是几层？是高层吗？所用的大量隔墙为双层轻钢龙骨纸面石膏板，耐火极限约0.3h，完全达不到一类防火要求（建规5.1.2条），另外一类防火应有自动喷淋系统，吊顶应反映喷头（建规8.3.3条）。疏散走道两侧的玻璃隔墙也达不到1.0h（建规5.1.2条）。

二、强制性标准

1、室内如需要重新装修时，不得随意改变原有设施、设备管线系统（民用建筑设计通则6.15.2-2条）。
三、安全隐患

1、本建筑较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性条文、标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、节能、防火设计、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。另外，装饰设计与原建筑设计的消防、设备系统尚不一致！原设计负责人注册建筑师也未签字盖章同意！（见《注册建筑师条例》  第27条（及设施细则32条）：任何单位和个人修改注册建筑师的设计图纸应征得该注册建筑师同意）。
四、其他

1、签名潦草，请提供各人员的真实姓名。缺项目设计编号。缺项目的建设单位，本建筑面积是多少？装修造价？

2、本套图应先提供与现状对应的原设计图及主要概况的说明（相关的平面图、设计说明）。

3、本次设计审查仅限于室内装修设计，不应涉及消防（由消防部门另行审查）。

4、建议增加设计说明：控制好室内环境质量（按Ⅱ类控制）。检测项目为甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标。

5、本装修工程所使用的装饰材料应符合相关防火的要求。内部（地面、墙面、顶棚）装修材料的燃烧等级应填表再自检一下，并符合GB50222-95第3.3.1条。

6、建议增加说明：所有的木制品均应符合《装饰装修木制品应用技术规程》DGJ/32J128-2011。

7、建议增加说明：所有的吊顶工程均应符合《室内吊顶工程技术规程》CECS255：2009。

8、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞。玻璃的安全性能应提供要求（有些需钢化玻璃）。


	设计人
	
	项目负责人
	
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳高新科技创业园
	工程名称
	B楼室内装饰设计

	设计编号
	
	设计人
	李贇洁

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、未注明计量用表计及电流互感器精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1-3条规定。

2、未交待金属电缆桥架（金属线槽）跨接、接地要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条规定。

3、茶水间插座箱高度0.3米不妥，应不低于1.5米。详见GB50055-2011的8.0.6条相关规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、总电箱（AZ1、AZ2）设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电柜上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。



	设计人
	李贇洁
	项目负责人
	
	注册师
	


