江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-378          
项目名称：丹阳市开发区千润皮鞋厂2#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月08日     
江苏省建设厅制

丹阳市开发区千润皮鞋厂：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月08日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	2#厂房

	
	建设单位
	丹阳市开发区千润皮鞋厂
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	6587㎡
	建筑总高度
	23.72m

	
	建筑层数
	地上：6层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区千润皮鞋厂
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	16-170-2

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

1、请增加设计说明：设计单位应特别提醒建设单位及使用单位：本建筑建成后，严禁在本建筑内设置员工宿舍；也禁止在本建筑内设置办公室、休息室（新建规3.3.5条，强制性条文）。

五、其他
1、救援窗应扣除窗框以后的净尺寸达到1000mm。

2、应提醒使用方不得拆除分隔不上人屋面的防护栏杆。

3、请检查：说明上下层间窗口间距1200mm，但是剖面图显示1000mm？

4、究竟有没有自动喷淋？



	设计人
	谢斐
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	颜斌
	
	专业审查号
	10241-1010
	日  期
	2016.11.08

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区千润皮鞋厂
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	16-170-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）
四、其他
1. 计算书：

 1）提供的桩基承载力计算书与图纸不符。

2）多个出屋面楼梯间不应按一个塔模型计算。

3）提供大跨度梁的裂缝、扰度验算结果。

2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	陈 玮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	倪琴
	
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2016.11.08

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区千润皮鞋厂
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	16-170-2

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1,消防系统应设水泵接合器。《水消规》GB50974-2014 5.4.1条。

2，说明8.(3)条喷淋泵自动停泵功能不符合《水消规》GB50974-2014 11.0.2条。

3、 强制性标准

1，说明8.(3)条喷淋泵控制由报警阀压力开关单信号启动，不符要求，根据2016省给排水图审技术问答，喷淋可由高位水箱出水管上流量开关和报警阀上的压力开关组成两个自动启泵信号。《水消规》GB50974-2014 11.0.4条。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，喷淋系统应全保护，工具间、卫生间应设喷头。

2，由于水箱侧溢水，各高水位标高不近合理。

3，消防系统阀门不在强调“启闭字样”，而应依据《水消规》GB50974-2014 8.3.1条选用

4，屋顶增压设备主备泵、旁通管共用吸水管不妥。

5，FL-1排入市政雨水管网，应有防止室内环境受污染的措施。

6，排水系统地漏无P 弯管件，地漏需注明选用自带存水结构，水封高度需符合要求。



	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	2

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	王辉
	
	专业审查号
	10241-W1003
	日  期
	2016.11.08

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区千润皮鞋厂
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	16-170-2

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、电源引自何处不详。

2、应说明消防控制室设在何处。

3、参见14X505图集的P92～P94图示，补充消防设施电源监控器。



	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	艾迁
	
	专业审查号
	10241-E1001
	日  期
	2016.11.08

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市开发区千润皮鞋厂
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	16-170-2

	二、2条未回复


	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	王辉
	
	专业审查号
	10241-W1003
	日  期
	2016.11.10

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


专家对建筑工程勘察、设计的施工图和回复意见的审查意见

	专  业
	对设计单位修改的施工图和回复意见的审查意见
	签 名

	建 筑
	
	

	结 构
	
	

	水
	
	

	电
	
	

	暖
	
	

	勘察
	
	

	说  明
	1. 审查意见应以“强制性条文”和工程安全为主要依据，专家的意见必须明确。

2. 设计单位按审查意见进行了修改，结论意见应写明：已按审查意见修改，满足要求。
3. 设计单位未按审查意见进行全面修改，但不违反“强制性条文”和安全，结论意见应写明：基本按审查意见修改，不违反“强制性条文”和安全，基本满足要求。
4. 修改后的施工图仍有违法“强制性条文”之处，结论意见应写明：仍有违反“强制性条文”之处（如：审查意见第×条未修改），不满足要求。


审查综合意见

	本工程施工图设计深度基本满足要求，综合评定分
为合格。存在问题详各专业审查意见，整改后报审图中
心复审，复审合格后予以通过。

   审查项目负责人（签字）：

   审查技术负责人（签字）：

 审查机构法定代表人（签字）：

                                         年   月   日


