江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-384          
项目名称：丹阳市中通速递有限公司1#分拣车间
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月10日     
江苏省建设厅制

丹阳市中通速递有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#分拣车间     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#分拣车间

	
	建设单位
	丹阳市中通速递有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	4169.56㎡
	建筑总高度
	15.10m 

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市中通速递有限公司
	工程名称
	1#分拣车间

	设计编号
	XQ16-29-02

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、项目概况，缺建筑工程等级，应该是一类（新标准：大型）厂房， 12米跨、6层以下的多厂房。

2、建屋面做法缺筑找坡层？什么材料？

3、救援窗应扣除窗框以后的净尺寸达到1000mm。

4、建筑内外高差700mm，是否全部都停靠车辆？如有不停的部位应考虑安全防护。



	设计人
	裴方敏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市中通速递有限公司
	工程名称
	1#分拣车间

	设计编号
	XQ16-29-02

	一、强制性条文

1. 经抽查：底层框柱核芯区域箍筋配及KZ4Y向纵筋置量小于计算量。不符合GB50010-2010-3.3.2条规定。请全面核查。

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

1. 楼梯间和人流通道的填充墙，尚应采用钢丝网砂浆面层加强。GB50011-2010-13.3.4-5条规定。

2. 二层A、C轴上框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强。GB50011-2010-6.1.5条规定。

3. 计算书：

    1）让程序自动考虑最不利方向水平地震作用。

2）请按DGJ32/TJ109-2010-表3.1.3注1复核桩数不多于2根的管桩单桩竖向承载力。

    3）两桩承台其短向拉梁应采用该拉梁方向的柱底最大弯矩复核配筋。

4）二层纵向边梁未考虑外挑雨篷的荷载作用，挑5.0m长雨篷应计入平面外弯矩对所作用砼构件的不利影响。且雨篷主要受力构件应与主体结构同步设计和施工。

四、设计深度
1. 管桩与承台连接处砼灌芯及灌芯深度应注明。

2. 结施-3/15：桩基施工说明2条桩顶标高9.10m与±0.00黄海高程10.0m及承台底标高-1.80m有误，请核查。结施-4/15：ZCT-3、3＇双柱承台不知用于何处。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	赵 瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	1

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市中通速递有限公司
	工程名称
	1#分拣车间

	设计编号
	XQ16-29-02

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1，架空层不是建筑不计层数部位，且本工程架空不是建筑通道，有使用可能，应设消火栓。《水消规》GB50974-2014  7.4.3条。  

三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	 邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市中通速递有限公司
	工程名称
	1#分拣车间

	设计编号
	XQ16-29-02

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1、N＞0.05次/a的火灾危险场所（丙类火灾类别）未划为第二类防雷建筑物，不符合GB50057-2010的3.0.3-9条规定。应按第二类防雷建筑物要求，调整引下线间距和防雷网格尺寸。

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、电源引自何处不详。



	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


