江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-382          
项目名称：丹阳市中通速递有限公司研发楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月10日     
江苏省建设厅制

丹阳市中通速递有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           研发楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	研发楼

	
	建设单位
	丹阳市中通速递有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	1348.83㎡
	建筑总高度
	11.25m 

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市中通速递有限公司
	工程名称
	研发楼

	设计编号
	XQ16-29-04

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、办公建筑的五类空气污染物为Ⅱ类民用错误！应改为Ⅰ类（DGJ32/J140-2012的3.0.2条）。

（三）、其它 

1、节能光盘是空盘，没有见到文件。

2、节能计算基本情况表，节能计算方式填写规定性指标，实际上应该填写性能性指标（权衡）。

3、断热铝合金6高透Low-E+12A+6的K2.40，一般达不到，请复核！(见省公节标P74页K=2.70)。

二、强制性条文

无

三、强制性标准

无

四、安全隐患

无

五、其他

1、项目概况，缺建筑工程等级，应该是三类（新标准：小型）办公。

2、建筑各楼层外廊的内外高差30mm，改15mm是常见的做法，请考虑。

3、救援窗应扣除窗框以后的净尺寸达到1000mm。


	设计人
	旭湘云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市中通速递有限公司
	工程名称
	研发楼

	设计编号
	XQ16-29-04

	一、强制性条文

（无）

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

1. 楼梯间和人流通道的填充墙，尚应采用钢丝网砂浆面层加强。GB50011-2010-13.3.4-5条规定。

2. 计算书：

 1）计算时应考虑偶然偏心的影响，并让程序自动考虑最不利方向水平地震作用。

四、设计深度
1. 管桩与承台连接处砼灌芯及灌芯深度应注明。

2. 从绿建节能设计考虑，A轴上框柱可以取消，采用挑梁形式受力结构较省材。 

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	王 瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市中通速递有限公司
	工程名称
	研发楼

	设计编号
	XQ16-29-04

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1，每个楼层设置两个灭火器，数量不足。《灭火器规范》GB50140-2005  7.1.2条。
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市中通速递有限公司
	工程名称
	研发楼

	设计编号
	XQ16-29-04

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、电源引自何处不详。



	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


中通速递新厂区2016（勘）176 （  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、地下水、土腐蚀性评价要有符合规范要求的表述，对钢结构微腐蚀表述不当，长期浸水情况未评述。

  2、本场地淤泥质土厚度较大，报告缺少规范要求的试验及评述，特别对预制管桩的适用性，桩侧负摩阻力产生可能性的评述。

  3、报告中基础方案选择分析不妥用浅基础，而结论建议e采用了浅基础，前后矛盾。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


