江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-381          
项目名称：江苏乐能电池股份有限公司车间二
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月10日     
江苏省建设厅制

江苏乐能电池股份有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           车间二     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	车间二

	
	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	13011.83㎡
	建筑总高度
	13.55m

	
	建筑层数
	地上：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	钢结构
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏中森建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏华源建筑设计研究院股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	工程名称
	车间二

	设计编号
	2016-50

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

1、建设方应提供：厂房火灾类别情况说明、由于电池产品不一定全都是丁类，特别应提供使用承诺书，并提供“安评报告”资料。请将“车间一”、“车间二”合并一起说明（注：上次建设方提供的“车间一”承诺书有误）。

五、其他
1、消防救援窗应设置标志（新建7.2.5条）。

2、建筑节点的构造大样太少了，许多主要的大样还是要有的，方便施工！

情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网[image: image1.png]


www.dysstzx.com下载


	设计人
	沈钟明
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	商文远
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	商文远
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	商文远
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	工程名称
	车间二

	设计编号
	2016-50

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 柱底及柱顶预埋锚栓大样图中锚栓直锚长度需≥25d。

2. 隅撑与檩条的连接不满足GB51022-20157.1.6条规定。

3. 计算书：

  1）屋面活载图上部分活载小于0.35kn/m2，风荷载图上未见气窗传来的风荷载数值，请设计核查荷载输入情况并复核结构强度。

  2）构造是如何保证檩条和墙梁在风吸力作用下下翼缘（内翼缘）侧向稳定的。

3）风荷载作用下柱顶最大水平位移大于H/60。

4）刚架结构计算还是按CECS102-2002（2012版）计算的，请按新规范计算设计。

四.设计深度

1. 本工程±0.00标高确定的依据未交代。

2. 门式轻型钢架结构技术规范已采用GB51022-2015的新规范，钢结构说明上还是CECS102-2002（2012版）。

3. 刚架柱兼抗风柱时须验算弱轴方向的强度及稳定，墙梁连接板直接作用在钢柱的腹板上对钢柱不利。

4 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。

 5 气窗支撑在钢梁上，未见钢梁此处加强的节点大样图。


	设计人
	汪初恒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	盛文兰
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	盛文兰
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	盛文兰
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	工程名称
	车间二

	设计编号
	2016-50

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	高春良
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	徐桂芳
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	徐桂芳
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏乐能电池股份有限公司
	工程名称
	车间二

	设计编号
	2016-50

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、电缆桥架全长不大于30m时，不应小于2处与接地干线相连接；全长大于30m时，应每隔20～30m增加与接地干线连接点。详见GB50169-2006的3.4.6条规定。

2、照明场所应设置电能计量装置 ，详见GB50034-2013的6.2.2条规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	章 聪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	苏应娴
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	苏应娴
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


