江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-373          
项目名称：   丹阳市第六中学4号公寓楼  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月09日     
江苏省建设厅制

丹阳市第六中学：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           4号公寓楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月09日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	4号公寓楼

	
	建设单位
	丹阳市第六中学
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	2473㎡
	建筑总高度
	18.60m

	
	建筑层数
	地上：5层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第六中
	工程名称
	学4号公寓楼

	设计编号
	16-025-2

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、中小学校绿地率不应低于35%（江苏省绿建设计标准5.4.9条）。

（三）、其它 

1、保温砂浆禁止用于分户楼板（江苏省建设厅37号公告）

2、全部都有外阳台遮阳了，还需要一体化外遮阳卷帘吗？

二、强制性条文

无

三、强制性标准

1、男女浴室外窗GC1205应设视线遮挡措施（中小学规范6.2.14条）。
2、中小学规范8.7.6条：中小学校的楼梯扶手上应加装防止学生溜滑的设施。
四、安全隐患

无

五、其他

1、设计说明应说明一下比较好：防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN／m（中小学规范8. 1.6条）。
2、救援窗玻璃应净尺寸1000mm以上。


	设计人
	丁剑
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第六中
	工程名称
	学4号公寓楼

	设计编号
	16-025-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、平法图集宜采用16G101。

2、框架整体计算，应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响，应进行楼梯构件的抗震承载力验算，详GB50011—2010—6.1.15.2条；
3、结构重要性系数取值有误；
4、软土层较厚，桩基上部纵筋及箍筋宜加强处理；

四、设计深度

1、屋面活荷载宜考虑太阳能的荷载。


	设计人
	陈  玮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	华丹芸
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	华丹芸
	执业证章号
	
	
	
	

	（给排水）专业审查意见

建设单位
	丹阳市第六中
	工程名称
	学4号公寓楼

	设计编号
	16-025-2

	一、节能方面

1）强标

1，一个太阳能热水器供五个宿舍卫生间，热水量难以保证，浴室热水来自锅炉不符合《省绿建标准》 DGJ32/J173-2014 9.6.1条。

2，建筑应按功能做好给水计量（宿舍、浴室、洗衣、冷热水供应）。 《省绿建标准》 DGJ32/J173-2014 9.2.3.2条。

3，供水水压0.3MPa,设计中无控制支管用水点水压措施。 《节水标准》GB50555-2010 4.1.3条。                                
二、强制性条文

1，消防水池最低水位应高于防旋流装置150mm(工程中高于箱底100mm),不符合《水消规》GB50974-2014 5.6.2条。

3、 强制性标准

1，集中热水系统应设循环管道，至少保证干管循环。《建水规》GB50015-2003(2009版）5.2.10条。

四、安全隐患

（无） 

5、 其他

1，学校公共浴室宜应采用开式系统，单管热水供应，管网供水平衡，并有保证水温稳定措施。淋浴器宜采用即时启、闭的脚踏、手动控制或感应式自动控制装置。

2，说明就地和远传信号装置设置专业，最高、最低报警水位（非最高、最低水位）应向消控中心报警。

3，消防系统仅竖向成环，底层与室外环网连接，共同水平成环的，应图示成环部分。

4，说明中，分体式太阳能无进水控制装置，管理上统一上水难以实现，且不利于节水。

5，绿建专篇有误，本工程热水并未自然循环，市政无再生水，水表数据上传检测应选用相应设备。

6，浴室宜设排水沟。



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	4
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市第六中
	工程名称
	学4号公寓楼

	设计编号
	16-025-2

	一、节能方面

1、“绿色设计专篇”无太阳能光热系统（可再生能源），与设计不符。
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、未设置太阳能热水器辅助电加热回路，不符合GB50364-2005的5.6.3条规定。

2、洗衣房属潮湿场所，应采用具有防溅电器附件的插座，安装高度距地不应低于1.5米。详见GB50055-2011的8.0.6-4条规定。

3、学生宿舍属人员密集场所，电气设备未采取必要的抗震设防技术措施，不符合JGJ310-2013的13.1.2条、13.3节相关规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、电源引自何处不详。

2、AP、APK电箱设有防电气火灾剩余电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还宜将报警声光信号送至有人值守的值班室。
3、男淋浴间内应设置LEB接地板并作辅助等电位联结。


	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


