江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-379          
项目名称：丹阳市精通眼镜技术创新服务中心有限公司8#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月09日     
江苏省建设厅制

丹阳市精通眼镜技术创新服务中心有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           8#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月09日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	8#厂房

	
	建设单位
	丹阳市精通眼镜技术创新服务中心有限公司
	项目地址
	司徒

	
	建筑面积
	3899.75㎡
	建筑总高度
	15.30m

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市精通眼镜技术创新服务中心有限公司
	工程名称
	8#厂房

	设计编号
	15-063-2

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

1、建设方应提供：厂房火灾类别情况说明、由于普通眼镜件不一定全都是金属制品（“丁几类？”），特别应提供使用承诺书。

五、其他
1、救援窗应扣除窗框以后的净尺寸达到1000mm。

2、三层跨度12米，应为一类（新标准：大型）厂房，应由一级注册建筑师担任专业人。

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网[image: image1.png]


www.dysstzx.com下载 


	设计人
	左威群
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市精通眼镜技术创新服务中心有限公司
	工程名称
	8#厂房

	设计编号
	15-063-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，需采取增设梁水平加腋等措施加强，并需注明加腋位置。GB50011-2010-6.1.5条规定。

2. 计算书：

    1）计算时应考虑偶然偏心的影响，并让程序自动考虑最不利方向水平地震作用。 

2）应提供选用预应力砼檩条荷载计算书和木椽尺寸。

四、设计深度
1. 雨篷YP1、2的大样图中梁长标注混乱，请重新核查；雨篷梁未设在框柱箍筋加密区时，应加大柱箍筋加密区，雨篷板底宜设防裂钢筋。

2. 结施-9/9：GZ2如何设置图中未交代。 

3. 坡屋面应有通风设施，不宜设闷屋顶。

4. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	冷凯凯
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市精通眼镜技术创新服务中心有限公司
	工程名称
	8#厂房

	设计编号
	15-063-2

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1，试验消火栓处应有压力表，一般设置在屋顶、出入口等便于操作的公共区域，建筑内部设置不妥。 



	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市精通眼镜技术创新服务中心有限公司
	工程名称
	8#厂房

	设计编号
	15-063-2

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、总电箱AP设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电柜上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


