江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-374          
项目名称：丹阳市丹凤温馨园丹凤温馨园20#（改） 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月08日     
江苏省建设厅制

丹阳市丹凤温馨园：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹凤温馨园20#（改）    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月08日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹凤温馨园20#（改）

	
	建设单位
	丹阳市丹凤温馨园
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	6773㎡
	建筑总高度
	18.95m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏省岩土工程勘察设计研究院
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	丹阳市方园建筑设计有限公司
	资质等级
	丙 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹凤温馨园
	工程名称
	丹凤温馨园20#（改）

	设计编号
	2014-013改

	一、节能方面

（1）、强制性条文

无

（2）、强制性标准

无

（3）、其它 

1、请自查一下原设计的节能是否覆盖了阁楼层。

2、消防设计说明四、4条：保温层防火，屋面外墙冷桥柱板为A级XPS，冷桥梁采用A级复合材料保温板，错误！图纸反映：屋面为B1级XPS，外墙（含屋檐四周防火带）全部采用A级复合材料保温板。请复查！

3、构造做法表：外墙全部采用A级保温板时，屋檐四周500mm宽的防火带可以不做（建规6.7.10条）。

二、强制性条文

无

三、强制性标准

无

四、安全隐患

无

五、其他
1、增加的阁楼使用空间偏低，有条件时，建议层高3000mm适当增加一些。



	设计人
	宋鸣
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴亦宪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王辉
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	吴亦宪
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹凤温馨园
	工程名称
	丹凤温馨园20#（改）

	设计编号
	2014-013改

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

   1）阁楼层原为闷顶层，现在改为楼层使用，应考虑附加荷载对原结构构件及基础承载能力的影响，应提供相应的计算资料（未提供）。

2）电梯机房屋顶增高2.0m墙荷，应提供核算周边柱底地基基础承载力的计算书。

四、设计深度
1. 阁楼层楼面梁、板修改，未提供该楼层梁、板结构修改图及相关说明。

2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	王国相
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	夏志武
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	夏志武
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	夏志武
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹凤温馨园
	工程名称
	丹凤温馨园20#（改）

	设计编号
	2014-013改

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）



	设计人
	聂清
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王辉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市丹凤温馨园
	工程名称
	丹凤温馨园20#（改）

	设计编号
	2014-013改

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、凡配电箱设有防电气火灾剩余电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还宜将报警声光信号送至有人值守的值班室。或接入火灾漏电报警系统。

2、无完整图纸，不便审查。



	设计人
	谭云芳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


