江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-387          
项目名称：丹阳市日月漆业有限公司商业用房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月14日     
江苏省建设厅制

丹阳市日月漆业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           商业用房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	商业用房

	
	建设单位
	丹阳市日月漆业有限公司
	项目地址
	吕城

	
	建筑面积
	4960㎡
	建筑总高度
	22.65m

	
	建筑层数
	地上：7层 地下：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市日月漆业有限公司
	工程名称
	商业用房

	设计编号
	16-181

	一、强制性条文
1、房间的疏散门（如四层以上的房间外门）净宽不应小于0.90m（建规5.5.18条）。

二、强制性标准

1、部分办公室为黑房间，违反国标《建筑采光设计标准》4.0.8条（自然采光标准值不应低于450Lx）.

2、供公众使用的主要楼梯应为无障碍楼梯（残规8.8.2-4条）。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、建筑工程等级二级错误，应为三类（新标准：小型）。

2、屋顶平面不上人可惜了，而且有人为拆除栏杆的危险，应提醒使用方注意安全。
3、仅说明一台无障碍电梯，应有相应的设计内容。所说明苏州巨力电梯是建设方指定的吗？否则不能在图纸上标注厂家名称！



	设计人
	贺永军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市日月漆业有限公司
	工程名称
	商业用房

	设计编号
	16-181

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

1. 相邻基础埋深不在同一个标高，应按安全坡比放台阶。2-10轴上框柱无基础，应计算抬柱基础挑梁和基础承载力，并提供计算书。

三、强制性标准  

1. 楼梯间和人流通道的填充墙，尚应采用钢丝网砂浆面层加强。GB50011-2010-13.3.4-5条规定。

2. 计算书：

   1）结构构件的砼容重取25kn/m3偏小，应考虑粉刷层荷载；让程序自动考虑最不利方向水平地震作用。 

2）下卧层验算计压力扩散时应考虑相邻基础压力相互影响因素。

四、设计深度
1. 结施-17/25：水池顶板标高位于-0.030m，与梁顶标高-0.20m如何浇接。

2. 结施-6/25：框柱箍筋配筋图纸和说明矛盾。结施-7/25与结施-6/25框柱配筋图矛盾。

3. 复核楼面抬柱次梁强度并需加强。

4. 结施-23/25：安装电梯吊环梁偏置一边，请核查是否满足电梯安装工艺要求。

5. J3600A、B，J3800A、B等基础中心平面标注尺寸与大样图不一致。

6. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	何江华
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市日月漆业有限公司
	工程名称
	商业用房

	设计编号
	16-181

	一、强制性条文

1，泵房、自行车库、门厅应设消火栓保护。《水消规》GB50974-2014  7.4.3条。 

二、强制性标准

1，二至三层部分区域单栓保护。不符合《水消规》GB50974-2014 7.4.6条。

2，二、三层残卫卫生器具无排水管道。  

三、安全隐患

（无） 

四、其他
1，四层平面，排水管长距离横吊，穿过多出主梁位置且为办公场所，核管下净高是否影响使用。

2，考虑水箱位置、自由水头、水损因素，核查市政水压是否满足使用。

3，二至三层消防箱及灭火器设置位置过于集中隐蔽，整个中走道无灭火设施，宜分散布，便于发现取用。

4，应提供泵房压力开关启泵压力，消防水池水位显示装置明确就地水位显示装置和向值班室显示报警装置由何专业设置，由本专业设置的设备要注明型号和安装方法，向值班室不仅提供水位显示，还要在各报警水位报警。

5，考虑结构梁板因素，核查消防水池检修孔设置措施是否可行，检修孔底距溢流液面保护高度不足。

6，消防泵试水测试装置安装方法不妥，水泵接合器位置距建筑应大于5米。


	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市日月漆业有限公司
	工程名称
	商业用房

	设计编号
	16-181

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、楼层（1-3）轴～（1-6）轴/ （1-D）轴～（1-F）轴段处的疏散指示标志距楼梯口“安全出口”标志大于10米，不符合JGJ16-2008的13.8.5条的图13.8.5要求。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、施工图说明中不应出现 “宜”和“不宜”。（见电施-8/13）

2、电井应设置电源插座。
3、缺屋面平面平板太阳能集热器的防雷措施。（防直击雷和雷电波侵入）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


日月漆业商业用房2016（勘）232（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、本报告交代的基坑条件，不足以列为一级基坑。

  2、报告交代最高水位达地表，抗浮水位取地坪下0.5m不妥。

  3、基坑壁、底为粉质粘土，坑内采用轻型井点降水建议不妥。

  4、报告交代水压水位达地面以下4.0m，基坑开挖3.5m，需要交代严禁起挖，以防揭露承压地下水。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	
	注册师
	高山三


