江苏省房屋建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （节能）2016-387     
项目名称：丹阳市日月漆业有限公司商业用房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    
颁书日期：   2016年11月14日     
江苏省建设厅制

丹阳市日月漆业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           商业用房     项目施工图设计文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 七 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2016年11月14日

                           （审查机构章）

（附审查意见）
	项目概况
	项目名称
	商业用房

	
	建设单位
	丹阳市日月漆业有限公司
	项目地址
	吕城

	
	建筑面积
	4960㎡
	建筑总高度
	22.65m

	
	建筑层数
	地上：7层 地下：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方绿色建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


绿色建筑专项审查意见表
	项目名称
	商业用房
	设计编号
	16-181

	一、建筑专业

（一）、其它 

1、绿建专篇的主要隔声材料应填写。

2、绿建专篇的外窗热工自身遮阳系数全部是0.4对吗？外遮阳系数全部是0.59对吗？加权综合外系数全部是0.59对吗？卷帘大样下方说明：北西向装外遮阳对吗？

3、外窗三玻两腔的需要用6mm厚的玻璃吗？标准常用5mm厚的玻璃。

4、标准图集一般不用三玻两腔的Low-E玻璃，请注意！

二、结构专业

无

三、给排水专业

无

四、电气专业

（一）其他

1，集中太阳能热水系统不宜采用电加热辅助热源。 

2，按用途设置给水计量应区分办公、客房、消防水箱、热水箱进水等。   

 五、暖通专业

无



	审查人
	
	强制性条文
	
	日  期

	
	
	强制性标准
	
	2016.11.14


