江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-388          
项目名称：丹阳水务集团有限公司丹阳长湾水厂
深度处理改造工程深度处理综合池
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月16日     
江苏省建设厅制

丹阳水务集团有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳长湾水厂深度处理改造工程深度处理综合池     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳长湾水厂深度处理改造工程深度处理综合池

	
	建设单位
	丹阳水务集团有限公司
	项目地址
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑总高度
	m

	
	建筑层数
	地上：1层 地下：1层
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	筏板基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
	资质等级
	综合甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳水务集团有限公司
	工程名称
	丹阳长湾水厂深度处理改造工程深度处理综合池

	设计编号
	2016JS040SS-WC02A

	一、审图意见

1、图纸缺项太多，如：没有项目的基本概况？设计说明？总平面图？构造大样？等等，无法全面看懂图纸！请按国标《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质[2008]216号）的“施工图设计”深度规定，补全建筑施工图设计后，重新出图！重新报审！

2、本项目是以结构为主的工业类建筑！顾晓亮（二级注册建筑师）无该项目的执业资质！



	设计人
	伍梦丽
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	顾晓亮
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	陈晓晖
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	顾晓亮
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳水务集团有限公司
	工程名称
	长湾水厂深度处理改造工程

	设计编号
	

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、应当注明砼环境类别，砼结构设计规范GB50010-2010第3.5.1条。。

2、钢筋的保护层厚度宜注明为最外层钢筋的保护层厚度，砼结构设计规范GB50010-2010第8.2.1条。

四、设计深度。

1、基础应作软弱下卧层验算。



	设计人
	狄东超
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	曾  磊
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	刘  勇
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	曾  磊
	执业证章号
	
	
	
	


长湾水厂改造工程16-51（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、预臭氧接触池建议的②层为持力层，1#孔②层低于接触池底板标高，需要起挖，局部起挖处理事宜应交代，它也会影响地基基础均匀性。

  2、场地大面积填土后，基坑坑深设防水位取填土面以下0.50m，最好应该取“填土顶面以下0.50m”。


	设计人
	杨益民
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三


