江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-069-1      
项目名称：丹阳市高创科技发展有限公司科创园B座研发楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年11月18日     
江苏省建设厅制

丹阳市高创科技发展有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           科创园B座研发楼   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	科创园B座研发楼

	
	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	工程名称
	科创园B座研发楼

	设计编号
	16-182-B
	设计人
	赵苏丹

	一、节能方面

 （无）                                   
二、强制性条文

（无）

3、 强制性标准

1，部分埋地管段检修时，XL-1\2\4\5立管同时关闭，不符合《水消规》GB50974-2014 8.1.6.1条。  

四、安全隐患

（无） 

五、其他
（无）



	设计人
	赵苏丹
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市高创科技发展有限公司
	工程名称
	科创园B座研发楼

	设计编号
	16-182-B
	设计人
	钟国洪

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、消防配电干线（应急照明）与其它线路敷设在同一电缆井内，应采用矿物绝缘类不燃性电缆，详见GB50016-2014的10.1.10条第3款规定。

2、楼层2轴/ B轴段处的距D轴楼梯口“安全出口”标志大于10米；2轴/H轴拐角处的疏散指示标志距拐角大于1米。不符合JGJ16-2008的13.8.5条的图13.8.5要求。
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、配电间、电气竖井应设置应急照明。



	设计人
	钟国洪
	项目负责人
	
	注册师
	


