江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-371          
项目名称：丹阳市导墅镇人民政府丹阳市里庄中心幼儿园
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月02日     
江苏省建设厅制

丹阳市导墅镇人民政府：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市里庄中心幼儿园    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市里庄中心幼儿园

	
	建设单位
	丹阳市导墅镇人民政府
	项目地址
	导墅

	
	建筑面积
	4964.86㎡
	建筑总高度
	12.0m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市导墅镇人民政府
	工程名称
	丹阳市里庄中心幼儿园

	设计编号
	16-153

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、绿建专篇显示绿地率19#，不足35%（省绿建设计标准5.4.9条）。

（三）、其它 

无

二、强制性条文

1、二层14-16轴的生活用房，三层南向进深5米的音体教室遮挡阳光较重，不满足冬至日底层满窗日照不少于3h（小时）的要求（省绿建设计标准5.4.2条、幼儿园规范3.1.7条）。
三、强制性标准

1、新建幼儿园，不得在二层及以上采用玻璃幕墙（苏建函科〔2015〕297号）。

2、舞蹈房属于音体活动室、东侧的预留班级：侧窗采光的窗地面积之比（窗26㎡/房间面积220㎡）不足1/5（幼儿园规范3.1.8条）。
3、每班卫生间的淋浴不应少于2个（幼儿园规范3.2.5条）。
四、安全隐患

无

五、其他

1、不小于15㎡的晨检室没有找到、医务保健室没有找到（可能在门卫处，应说明一下）。

2、本建筑（三类）的项目负责人可以由注册建筑师（胡伟风）担任。

3、无障碍坡道与主出入口位置太偏。


	设计人
	魏琳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	胡伟风
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	1

	注册师
	胡伟风
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市导墅镇人民政府
	工程名称
	丹阳市里庄中心幼儿园

	设计编号
	16-153

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

 1）塔楼3的基础埋深较深，底层框柱层高取值不符合GB50010-2010（2005版）-6.2.20-2条规定；周期应分塔提供，否则不能反映真实工况。

2）总信息中最不利方向水平地震作用建议按程序自动考虑。

3）基础计算时埋深不同，计算时只计算了一个类型，不完整。在计算软弱下卧层强度时，提供的基础埋深又与图纸不符，且地基压力扩散角取值偏大。

四、设计深度
1. 分缝处双柱基础顶处需设钢筋加强。

2. 楼层空调板面钢筋建议按挑板设置。

3. 15交H轴上框柱在一~三标高层为穿层柱，须复核平面外计算长度及配筋，纵筋应贯通，图中分层标注框柱配筋会产生歧义，施工人员会在二层楼面将柱纵筋分段搭接。

4. 补重点设防工程的抗震专项审查内容。

5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	吴江昊
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市导墅镇人民政府
	工程名称
	丹阳市里庄中心幼儿园

	设计编号
	16-153

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1,一层减压孔板孔径48mm,小于管段直径30％，不符合《喷规》GB50084-2001  9.3.1.2条。

2，热水供水水温60℃，幼儿园室内热水管应做好防烫伤措施。《建水规》GB50015-2003(2009版）5.2.16A条。

3，上行下给热水系统干管最高点应设排气阀。《建水规》GB50015-2003(2009版）5.6.4条。

4，热水系统供水立管接入回水管处应设阀门，保证立管检修不影响系统工作。《建水规》GB50015-2003(2009版）5.6.7.1条。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，根据2016省给排水专业施工图审查技术问答意见：临高压自喷系统可由高位水箱出水管上的流量开关和报警阀上的压力开关组成两个自动启泵的启泵信号；流量开关应提供启泵流量值：自喷1L/S,高位水箱屋顶增压1-3.5L/S,启泵值可现场调试；压力开关启泵值应提供。

2，喷淋系统展开图试水装置与大样不一致，FL-1排入雨水井，应做好防室内环境空气污染措施。

3，热水循环管宜采用同程布置，防止热水短路，回水管径计算确定，图中偏大，热水循环泵应设止回阀，保证水流方向。

4，寝室采用大便槽、小便槽，卫生条件不好，也不利于节水，不建议选用。

5，现行规范已取消卫生间不设喷淋条款，盥洗、卫生间应设喷淋。

6，说明一.3.4.4)条，喷淋泵设置自动停泵功能，不符合要求，且与说明中的消防泵控制启动部分不符。 


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	4
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市导墅镇人民政府
	工程名称
	丹阳市里庄中心幼儿园

	设计编号
	16-153

	一、节能方面

1、核实“绿色建筑设计专篇”，有无太阳能光伏发电系统。

2、设备表中的荧光灯未采用LED灯，与“绿色建筑设计专篇”不一致。

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、幼儿园缺有线电视、电铃系统设计，不符合JGJ39-87的4.3.4条、4.3.6条规定。

2、幼儿园教学用房为人员密集场所，电气设备未采取必要的抗震设防技术措施，不符合JGJ310-2013的13.1.2条、13.3节相关规定。

四、安全隐患
（无）
五、其他

1、参见14X505-1相关图示，设置电气火灾监控系统、消防设备电源监控器。

2、电梯井道照明及坑底插座设置要求不详。

3、厨房可燃气体探测器型号规格及安装高度不详。

4、教育建筑中敷设的电线宜采用无卤、低烟、阻燃型电线电缆，详见JGJ310-2013的5.3.2条规定。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


里庄中心幼儿园16（勘）192 （  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

（无）


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


