江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-386          
项目名称：丹阳市陵口镇敬老院老人宿舍消防
安全管理整改设计消防水池
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月14日     
江苏省建设厅制

丹阳市陵口镇敬老院：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           老人宿舍消防安全管理整改设计消防水池    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	老人宿舍消防安全管理整改设计消防水池

	
	建设单位
	丹阳市陵口镇敬老院
	项目地址
	陵口

	
	建筑面积
	115㎡
	建筑总高度
	-3.300m

	
	建筑层数
	地上：1层 地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	筏板基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市陵口镇敬老院
	工程名称
	老人宿舍消防安全管理整改设计消防水池

	设计编号
	15-133-1

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、水池的人员检查、维修孔没有？

2、水泵房的门下口应有挡水槛，其平面图是甲级防火门，但门窗表是乙级防火门？

3、地面下的墙体外壁采用岩棉板（吸水率太高，欠妥），应改为XPS板较好。
4、苏J01-2005已经作废！


	设计人
	魏琳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市陵口镇敬老院
	工程名称
	老人宿舍消防安全管理整改设计消防水池

	设计编号
	15-133-1

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、抗浮计算有误，计算书宜有适当文字说明。

2、侧壁计算时地面活载不应取0，宜取5~10KN/m2。

四、设计深度。
1、设计说明中基本地震加速度取值错误。

2、缺底板、侧壁配筋计算书。



	设计人
	巢   伟
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市陵口镇敬老院
	工程名称
	老人宿舍消防安全管理整改设计消防水池

	设计编号
	15-133-1

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

1，消防水泵喇叭口低于最低水位0.3m,防旋流深度不足，不符合《消水规》GB50974-2014 5.1.13.4条。

2，消防水泵设置了低水位关闭功能，不符合《消水规》GB50974-2014 11.0.2条。

3，消防水池排水应采用间接排水措施。《水消规》GB50974-2014  4.3.9.3条。

4，水池进水管空气间隙不足150mm，且无液面控制措施。《建水规》GB50015-2003(2009版）3.2.4C条。

3、 强制性标准

1,消防水泵吸水管上应设压力表，《消水规》GB50974-2014 5.1.17条。

2，消防水泵组应设流量和压力测试装置。《水消规》GB50974-2014  5.1.11条。

3，泵房报警阀前无水箱接入管。《喷规》GB50084-2001  10.3.3条。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，消防水泵吸水管上应采用异径偏心管防止气蚀，图中图例不对。

2，潜水泵材料表与集水坑图不一致，潜水泵排出管径偏小且未安装可饶曲接头。

3，消防水池应有检修和清洗排水措施。

4，警铃位置及其连接管径未交待。

5，消防水池进水应计量。

6，DN100钢管不应丝接。

7，应对消防水泵自动启动方式作出说明。消防水池水位显示装置应全面说明，一般要明确：1，就地水位显示装置和向值班室显示报警装置由何专业设置，由本专业设置的设备要注明型号和安装方法。2，向值班室不仅提供水位显示，还要在各报警水位报警。3，提供报警水位标高。



	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	2

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	2

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市陵口镇敬老院
	工程名称
	老人宿舍消防安全管理整改设计消防水池

	设计编号
	15-133-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、楼梯口应设置火灾警报器，详见GB50116-2013的6.5.1条规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、总电箱设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电柜上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。

2、地下室电气设备防护等级不详。

3、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。

4、补充设计依据GB50116-2013，及火灾自动报警系统设计说明。

5、“本工程为地下工程，无需设防”是什么意思？


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


