江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-070      
项目名称：丹阳市公安局陵口派出所业务用房改扩建项目装饰设计
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年11月23日     
江苏省建设厅制

丹阳市公安局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           陵口派出所业务用房改扩建项目装饰设计   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月23日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	陵口派出所业务用房改扩建项目装饰设计

	
	建设单位
	丹阳市公安局
	项目地址
	陵口

	
	建筑面积
	3052㎡+新增128㎡
	建筑总高度
	11.5m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	陵口派出所业务用房改扩建项目装饰设计

	设计编号
	16-111
	设计人
	王乐乐

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、屋面上应为光伏发电板。

二、强制性条文

无

三、强制性标准

1、楼梯的梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手，达四股人流时宜加设中间扶手（民用通则6.7.6条）。

2、厨房的门、档案室的门均应采用乙级防火门，新增加的配电房的门应采用甲级防火门（建规6.2.7条）。

四、安全隐患

1、仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、节能、防火设计、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

五、其他

1、南北向总长有问题，原建筑设计图是39100mm，装饰设计图变成了43100mm，四跨开间均增加了（四间3米改为四间4米）。必须得搞清楚！

2、本次审查仅限于“装饰设计”、不涉及结构、节能、消防部分。

3、在一层平面图，5轴楼梯间的外门应向外开，宽度也应增加。

4、建议增加设计说明：所有的木制品均应符合《装饰装修木制品应用技术规程》DGJ/32J128-2011。

5、建议增加设计说明：所有的吊顶工程均应符合《室内吊顶工程技术规程》CECS255：2009。

6、建议增加设计说明：控制好室内环境质量（按Ⅰ类控制）。检测项目为甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（具体数值应明确列出）。装修材料应按照《民用建筑室内装修工程环境质量验收规程》DGJ32/J140-2012要求设计、选择、施工、验收。


	设计人
	王乐乐
	项目负责人
	
	注册师
	周晓跃


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	陵口派出所业务用房改扩建项目装饰设计

	设计编号
	16-111
	设计人
	张红霞

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

（无）


	设计人
	张红霞
	项目负责人
	
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	陵口派出所业务用房改扩建项目装饰设计

	设计编号
	16-111
	设计人
	王乐乐

	一、节能方面

1、按照参考样式，补充公共建筑施工图绿色设计电气专篇。

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、火灾应急疏散照明自备蓄电池时，应采用LED灯。详见DGJ32/J173-2014的10.3.13条规定。

2、工作场所宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯及LED灯。详见DGJ32/J173-2014的10.3.2条规定。

3、未交待金属电缆桥架（金属线槽）跨接、接地要求，不符合GB50303-2002的12.1.1条规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、设计依据引用的规范均已废止。

2、缺防雷接地设计，与设计范围不一致。
3、楼梯间应设置疏散指示标志。



	设计人
	王乐乐
	项目负责人
	
	注册师
	


