江苏省房屋建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （绿建）2016-398     
项目名称：  珥陵镇丈山村委会服务中心  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    
颁书日期：   2016年11月21日     
江苏省建设厅制

珥陵镇丈山村委会：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           服务中心     项目施工图设计文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 七 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2016年11月21日

                           （审查机构章）

（附审查意见）
	项目概况
	项目名称
	服务中心

	
	建设单位
	珥陵镇丈山村委会
	项目地址
	珥陵

	
	建筑面积
	686.9㎡
	建筑总高度
	7.80m

	
	建筑层数
	地上：2层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方绿色建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


绿色建筑专项审查意见表
	项目名称
	服务中心
	设计编号
	XQ16-037

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、办公建筑的五类空气污染物为Ⅱ类民用错误！应改为Ⅰ类（DGJ32/J140-2012的3.0.2条）。

（三）、其它 

1、缺审查光盘、缺节能计算书。

2、外保温B1级材料应有防火隔离带。

3、屋面保温（XPS），节能表是80mm，大样、设计说明是50mm，不一致。屋面很大的坡顶空腔保温性能很好，可以不做，仅做冷桥部分。

4、绿建 专篇的停车数应该填写。

5、节能基本概况，不是规定性指标，应该改填性能性指标！

6、节能计算表，外窗中空是12Ar，门窗表是12A，错误！

二、结构专业

无

三、给排水专业

无

四、电气专业

无

 五、暖通专业

无



	审查人
	
	强制性条文
	
	日  期

	
	
	强制性标准
	1
	2016.11.21


