江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-369          
项目名称：江苏超力电器有限公司（二期）试验中心
厂房扩建及试验设备技改新建项目
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月02日     
江苏省建设厅制

江苏超力电器有限公司（二期）：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           试验中心厂房扩建及试验设备技改新建项目     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	试验中心厂房扩建及试验设备技改新建项目

	
	建设单位
	江苏超力电器有限公司（二期）
	项目地址
	访仙

	
	建筑面积
	9183.75㎡
	建筑总高度
	22.60m

	
	建筑层数
	地上：5层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏超力电器有限公司（二期）
	工程名称
	试验中心厂房扩建及试验设备技改新建项目

	设计编号
	16-060

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、建筑东西向布置，有条件时，可以增加一些节能措施。

二、强制性条文

无

三、强制性标准
无

四、安全隐患

无

五、其他
1、总图中，本建筑与用地界线距离不足5米（建规3.4.12条）。
2、设计说明：缺工程等级！

3、总图上所注火灾危险等级丁1类与设计说明矛盾！

4、幕墙下方绿化带仅总图示意，应再强调一下，以及尺寸标注，建设单位必须要按照总图做。

5、救援窗应扣除窗框以后的净尺寸达到1000mm。

6、本建筑没有配电间？请再考虑一下。


	设计人
	葛符斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏超力电器有限公司（二期）
	工程名称
	试验中心厂房扩建及试验设备技改新建项目

	设计编号
	16-060

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 框架梁与柱中心线的偏心距＞柱宽1/4，应计入偏心影响，并应采取增设梁水平加腋等措施加强。GB50011-2010-6.1.5条规定。（须在图中注明具体部位）

2. 计算书：

 1）提供的桩基承载力计算书与图纸不符。

2）提供大跨度梁的裂缝、扰度验算结果。

四、设计深度
1. A~B轴间L1挑梁负筋宜拉通。

2. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	陈 玮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	华丹云
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	华丹云
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏超力电器有限公司（二期）
	工程名称
	试验中心厂房扩建及试验设备技改新建项目

	设计编号
	16-060

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1，水泵扬程52米不能满足五层消防栓口动压。《水消规》GB50974-2014 7.4.12.2条。

2，水箱最低有效水位应以23.15计，水箱储水不足12T,不符合《水消规》GB50974-2014 5.2.1.5条。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，所有塑料管穿越楼板处均宜设置阻火圈。

2，本工程单体室内消防竖向成环，底层未水平成环，若与室外消防环网连接并共同水平成环，需图示成环部分管网，并在环网适当处设阀门。


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏超力电器有限公司（二期）
	工程名称
	试验中心厂房扩建及试验设备技改新建项目

	设计编号
	16-060

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、供电电源引自何处不详。

2、总电箱（APZ、APXF）设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电柜上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。


	设计人
	凌 霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


超力电器2#厂房16（勘）088（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、②层粉土，其5ak为10Kpa,其波速设置为120m/s不妥，影响划分场地地段。

2、报告文字有脱落，②层粉土液化判别无结论。

3、腐蚀性评价仍有“无腐蚀”等级，不符09版岩土规范。


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


