江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-370         
项目名称：大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
天玺花园20#楼双拼（子项35）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年10月31日     
江苏省建设厅制

大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           天玺花园20#楼双拼（子项35）    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年10月31日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	天玺花园20#楼双拼（子项35）

	
	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	910.61㎡
	建筑总高度
	12.04m

	
	建筑层数
	地上：3层 ，地下：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	四 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	剪力墙
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园20#楼双拼（子项35）

	设计编号
	14-AF-028（子项编号35）

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、未提供节能审查用含有beca电子文件（节能设计软件能生成）的光盘，请补。

二、强制性条文

1、建筑幕墙与每层楼板处的缝隙（如墙身大样一的13节点）应采用防火封堵材料封堵（建规6.2.6条），（具体做法见建规6.7.9条及图集13J811-1改P6-32页：B1级外保温的防火隔离带应300高防火材料封堵）。

三、强制性标准

1、住宅层高不应高于3.00m（省住标4.7.1条）。

2、右户：所有卫生间均为暗房间（省住标4.4.1条），三层无卫生间，二层无公用卫生间，使用不方便。

四、安全隐患

无

五、其他

1、总平面图比例太小（约1：2300），看不清楚，主要内容应反映出来

2、住宅户内楼梯踏步高不宜大于180mm（省住标4.9.7条）。


	设计人
	孙菲
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	魏松华
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	赵颖
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	魏松华
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园20#楼双拼（子项35）

	设计编号
	14-AF-028（子项编号35）

	一、强制性条文 

（无）

二、安全性问题:
（无）

三、强制性标准  

1. 底层边缘构件宜设箍筋，框柱与墙相连时箍筋宜加密。

2. 结施-22-001：4交C轴剪力墙上搁置平面外单侧楼面梁， GBZ-7A的截面宽度须取梁宽的2倍。

3. 不宜在一字形短肢剪力墙上搁置平面外单侧楼面梁。

四、设计深度
1. 一层KZ-2起置何处。

2. 结施-20-009：屋面折板折角处钢筋布置需画详图表示，并采取加强措施。

3. 本工程砼构件配筋请按复核后成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	增 辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王金玲
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	陆秀丽
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王金玲
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园20#楼双拼（子项35）

	设计编号
	14-AF-028（子项编号35）

	一、节能方面
（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他

（无）



	设计人
	刘浩
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	张思恩
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	  归谈纯
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司丹阳置业分公司
	工程名称
	天玺花园20#楼双拼（子项35）

	设计编号
	14-AF-028（子项编号35）

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB50055-2011的3.3.7条规定。

2、未说明火灾报警器的声压级要求，不符合GB50116-2013的6.5.2条规定。

四、安全隐患
（无）
五、其他

1、负荷计算书缺安装容量、计算电流等的计量单位。

2、弱电进户管材质不详。


	设计人
	王 猛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	冯明哲
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钱大勋
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


