江苏省市政工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （室外排水）2016-020    
项目名称：江苏林兴光学有限公司室外给水（消防）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年11月08日     
江苏省建设厅制

江苏林兴光学有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的             室外给水（消防）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月08日

                           （审查机构章）

（室外排水）专业审查意见
	建设单位
	江苏林兴光学有限公司
	工程名称
	室外给水（消防）

	设计编号
	ZJ2016-098
	设计人
	沈杰

	一、节能方面

 （无）                                   
二、强制性条文

1，消防水池应设就地水位显示装置，并应向消控中心显示水位和报警，给排水专业应提供各报警水位标高。《水消规》GB50974-2014 4.3.9.2条。 

2，消防水池溢水管顶与进水管中150mm,空气间隙不足。《建水规》GB50015-2003(2009版）3.2.4C条。

3，泵房平面未见溢水管、排水管设置，剖面图排水管未设阀门，未做到间接排放和防虫设施。《水消规》GB50974-2014 4.3.9.3条。

3、 强制性标准

1，水泵出水管上未设压力开关。《水消规》GB50974-2014 11.0.4条。

2，水泵出水管上未设压力表。《水消规》GB50974-2014 5.1.17条。

3，水泵出水管试水管连接方式错误，并应设流量和压力测试装置。《水消规》GB50974-2014 5.1.11条。

4，泵组出水总管在单泵出水管接入口之间管段上应设阀门，否则两路供水不可靠。《水消规》GB50974-2014 8.1.3条。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，泵房集水井泵偏小，一般排水能力宜大于水池进水和溢水能力，防止泵房水淹。集水井有效容积偏小，一般不宜小于水泵5min 出水量，防止水泵启停频繁。

2,消防水池进水应计量，室内外消防合用区域消防系统宜接市政引入管并做好防污和止回备用。

3，应参照《水消规》11章对消防泵的启动控制作说明。

4，水泵出水管止回阀宜选用水锤消除止回阀，静音止回阀多用于水平管段。


	设计人
	沈杰
	项目负责人
	
	注册师
	


