
丹阳市住房和城乡建设局          

丹建抗审〔2016〕019
关于印发《丹阳市第六中学学生食堂2#、4号公寓楼》工程抗震设防审查意见》的通知
丹阳市第六中学：

根据《行政许可法》、《江苏省防震减灾条例》和《关于印发〈江苏省建筑工程抗震设防审查管理暂行办法〉的通知》（苏建抗［2002］253号）的要求和贵单位的申请，我局抗震办于 2016  年 11月 7日组织专家对学生食堂2#、4号公寓楼工程进行了抗震设防专项审查。专家组审阅了设计资料，听取了设计单位汇报，经认真讨论、质询，形成了学生食堂2#、4号公寓楼工程抗震设防审查意见，审查结果为“修改”。现将专家组的审查意见印发给你们，请会同勘察、设计单位严格按照专家组的意见，进一步做好该项目的抗震设计修改完善工作。
附件：
1． 建筑工程抗震设防专项审查意见表；
2． 丹阳市第六中学学生食堂2#、4号公寓楼工程抗震设防专家组签名表。
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室

2016年11月7日
抄送   江苏文博建筑设计有限公司                        
丹阳市住房和城乡建设局抗震办公室  2016年11月7日印发  

附件1：
建筑工程抗震设防专项审查意见表

	项目名称
	学生食堂2#、4号公寓楼
	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司

	建设单位
	丹阳市第六中学
	勘察单位
	

	建筑面积
	3653㎡
	建筑高度
	m
	设防类别
	重点设防

	场地类别
	Ⅲ类
	结构类型
	框架
	设防烈度
	7度（0.10g）

	使用功能
	公共

	审查意见：
4#公寓楼抗震专项审查

1、框架整体计算，应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响，应进行楼梯构件的抗震承载力验算，详GB50011—2010—6.1.15.2条；
2、结构重要性系数取值有误；

3、软土层较厚，桩基上部纵筋及箍筋宜加强处理；
学生食堂2#抗震专项审查

1、框架整体计算，应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响，应进行楼梯构件的抗震承载力验算，详GB50011—2010—6.1.15.2条；
2、结构重要性系数取值有误；

3、软弱土层较厚宜作变形验算；
审查组组长： 

                                             年   月   日


PAGE  
1

