江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-380         
项目名称：丹阳市天怡房屋开发有限责任公司凤凰郡地下车库P-2
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月08日     
江苏省建设厅制

丹阳市天怡房屋开发有限责任公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           凤凰郡地下车库P-2     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月08日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	凤凰郡地下车库P-2

	
	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	5900㎡
	建筑总高度
	-5.40m

	
	建筑层数
	地下：1层
	耐火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡地下车库P-2

	设计编号
	2016-01-004

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文

无

三、强制性标准

1、车库的出入口和坡道处应设闭合挡水槛，外段设防水反坡（车库规范4.4.1条）。

四、安全隐患

无

五、其他

1、至少应增加设计说明：机动车库基地出入口应设置减速安全设施（车库规范3.1.7条）。

2、丹阳市有文件要求新建车库内应设置电动车辆的充电设施（车库建筑设计规范3.2.13条）。
3、库顶平面图，10-11轴之间的楼电梯出入口，应在9-10轴之间。其电梯出入口也应说明为：二次另行设计。

4、设计的±0.00为7.80，路面为7.50，覆土面为7.40，一是覆土深度1100mm，偏少；二是覆土远低于路面，倒排水？请再考虑一下？


	设计人
	陈彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡地下车库P-2

	设计编号
	2016-01-004

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、周期折减系数取0.9，地震作用计算可能偏小，应重新计算、复核构件配筋。

2、柱配筋计算宜按双偏压计算。

四、设计深度

1、需补充汽车坡道底板，侧壁强度和裂缝宽度计算。


	设计人
	陈柏春
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	华丹芸
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	华丹芸
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡地下车库P-2

	设计编号
	2016-01-004

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、设计深度
（无）


	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡地下车库P-2

	设计编号
	2016-01-004

	一、节能方面

1、按照参考样式，补充公共建筑施工图绿色设计电气专篇。

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、排风机房火灾应急照明最少持续供电时间应≥180min，详见JGJ16-2008的13.8.6条规定。

2、火灾声警报器应具有语音及控制功能，详见GB50116-2013的7.5.1条规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、设计依据补充GB50116-2013。
2、总电箱宜设置防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电柜上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。

3、排风机房应设置LEB。

4、参见14X505图集的P92～P94图示，补充消防设施电源监控器。

5、补充应急照明强启控制接线原理图。



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


