江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-376          
项目名称：丹阳市公安局陵口派出所业务用房改扩建项目
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月07日     
江苏省建设厅制

丹阳市公安局：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           陵口派出所业务用房改扩建项目     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	陵口派出所业务用房改扩建项目

	
	建设单位
	丹阳市公安局
	项目地址
	陵口

	
	建筑面积
	3052㎡
	建筑总高度
	11.5m

	
	建筑层数
	地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	陵口派出所业务用房改扩建项目

	设计编号
	16-111

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

1、设计说明构造表，外墙40mm厚保温材料，应改为45厚。

2、已经是外墙自保温了，外侧再做45厚保温材料？有必要吗？另外，冷桥部分大样图的自保温外墙，并没有再做45厚保温材料？应一致起来。

3、绿建专篇充氩气中空玻璃错误！低辐射、高透光的Low-E玻璃很少见，请再落实一下。应正确表叙为：断热铝合金、低辐射、高透光的6Low-E+12A+6，K=2.40。

4、三层平面图显示有淋浴设施，应增加太阳能热水系统。屋面上除了有光伏发电板以外，还应增加太阳能热水的集热器。

5、绿建专篇的屋面构造：A级外墙保温材料的屋面500mm宽的防火隔离带可以不做（建规6.7.10条）。

二、强制性条文

无

三、强制性标准

1、女儿墙顶比层高处高1200mm，扣除找坡、保温、面层后不足1050mm（民用通则6.6.3-1条）。

2、楼梯的梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手，达四股人流时宜加设中间扶手（民用通则6.7.6条）。

3、供公众使用的主要楼梯应为无障碍楼梯（残规8.8.2-4条）。

四、安全隐患

无

五、其他

1、设计说明，防火设计建筑分类三类，错误！应为建筑（规模）类别三类！

2、建筑专业再确认一下水专业确有自动喷淋？

3、在一层平面图，5轴楼梯间的外门应向外开，宽度也应增加。


	设计人
	王乐乐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	陵口派出所业务用房改扩建项目

	设计编号
	16-111

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 计算书：

   1）总信息中最不利方向水平地震作用建议按程序自动考虑。

2）提供大跨度梁的裂缝、扰度验算结果。

3）提供的基础计算书无法对应图纸审核。

四.设计深度
1. A~D轴间为井梁，边框梁宽建议加大，以满足搁置梁钢筋的锚固需要。

2. 在二层8~9交K~3/J轴间的楼面板钢筋需双层双向拉通

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果（如二层2轴上KL3、三层4轴上WKL3梁底配筋小于计算量，11轴上KL8梁底钢筋未配置；屋顶7交J轴KZ37角筋配筋小于计算量，不一一举例）。



	设计人
	左威群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	陵口派出所业务用房改扩建项目

	设计编号
	16-111

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

1，说明8.(3)条喷淋泵自动停泵功能不符合《水消规》GB50974-2014 11.0.2条。

2，消防水箱溢水管顶与进水管中150mm,空气间隙不足。《建水规》GB50015-2003(2009版）3.2.4C条。

3、 强制性标准

1，说明8.(3)条喷淋泵控制由报警阀压力开关单信号启动，不符要求，根据2016省给排水图审技术问答，喷淋可由高位水箱出水管上流量开关和报警阀上的压力开关组成两个自动启泵信号。《水消规》GB50974-2014 11.0.4条。

2，二层平面，需保护同一区域（6-8轴）的两个消火栓XL-1与XL-2间距超30米，不符合《水消规》GB50974-2014 7.4.10条。

3，消防系统应成立体环网，避免从屋顶、底层环网的水平环网上接出单个消火栓（除地下室、一层、二层建筑的一层顶环网），底层环网上的阀门设置也不符合《水消规》GB50974-2014  8.1.6.1条。

4，WL-2\WL-4三层排水横支管较长且接入卫生器具多，需设环形通气管。《建水规》GB50015-2003(2009版）4.6.3条。

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，FL-1宜做好防止室内环境受污染的措施。

2，说明10.（2）条消防水量有误，总水量可以满足使用但分项水量有误。

3，屋顶增压主备泵、旁通管共用吸水管路不妥，进水管标高大样与系统不一致，消防原理图底层部分与平面不符。应详细说明消防水箱就地和远传水位何专业设计，需要显示和报警的有哪些水位，本专业设计的部分应有选型、安装位置。

4，建筑应按功能做好给水计量

5，向开水炉供水管上宜设防倒流器。


	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	4
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	陵口派出所业务用房改扩建项目

	设计编号
	16-111

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
1、电源引自何处不详。

2、残卫宜采用独立报警系统，线路不应接入灯具。另外管线规格未标注。


	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


陵口派出所业务用房16-183（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、报告未交代测量工作，高程引测点及高程系统未交代。


	设计人
	袁陈辉
	专业负责人
	
	注册师
	高山三


