江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-377          
项目名称：丹阳市开发区千润皮鞋厂1#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月08日     
江苏省建设厅制

丹阳市开发区千润皮鞋厂：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月08日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#厂房

	
	建设单位
	丹阳市开发区千润皮鞋厂
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	2832㎡
	建筑总高度
	14.35m

	
	建筑层数
	地上：3层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区千润皮鞋厂
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	16-170-1

	一、建筑（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文
（无）
三、强制性标准
1、应在玻璃幕墙下方（又是主通道的上方）采用有一定宽度的防冲击雨篷进行防护（苏建函科〔2015〕297号）。

四、安全隐患

1、由于是开向大马路的沿街建筑（外装饰档次极高），感觉有它用之嫌疑。建设方应提供：厂房火灾类别情况说明及使用承诺书。

2、请增加设计说明：设计单位应特别提醒建设单位及使用单位：本建筑建成后，严禁在本建筑内设置员工宿舍；也禁止在本建筑内设置办公室、休息室（新建规3.3.5条，强制性条文）。

五、其他
1、救援窗应扣除窗框以后的净尺寸达到1000mm。

2、究竟有没有自动喷淋？
注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息[image: image1.png]


www.dysstzx.com下载 


	设计人
	谢斐
	安全隐患
	2
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区千润皮鞋厂
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	16-170-1

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 地质报告显示该结构基础持力1.5b下有软弱下卧层，应验算软弱下卧层强度，且软土层厚度分布不均，需验算地基不均匀沉降；基础计算书提供不完整。

四、其他
（无）


	设计人
	陈 玮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区千润皮鞋厂
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	16-170-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）


	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区千润皮鞋厂
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	16-170-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1、消防控制室未设置可直接报警的外线电话，不符合GB50116-2013的6.7.5条规定。（消防控制室设在本厂房）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、电源引自何处不详。

2、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。（消防控制室设在本厂房）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


千润皮鞋厂1、2#厂房16（勘）203（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

  1、地下水、土腐蚀性评价要符合规范的表述，对钢结构微腐蚀不当，长期净水的情况未评述。

  2、淤泥质土厚度大、变化大，复核其预制管桩的适用性。

  3、报告对基础建议1#厂房有明确的建议，2#厂房不明确。


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


