江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2016-068      
项目名称：丹阳市人力资源保障局丹阳市社会保障卡
管理中心改造装饰项目
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2016年11月07日     
江苏省建设厅制

丹阳市人力资源保障局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市社会保障卡管理中心改造装饰项目   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市社会保障卡管理中心改造装饰项目

	
	建设单位
	丹阳市人力资源保障局
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏华厦天地建设有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市人力资源保障局
	工程名称
	丹阳市社会保障卡管理中心改造装饰项目

	设计编号
	
	设计人
	经继庆

	一、节能方面

无

二、强制性条文

无

三、强制性标准

1、二层的仓库，隔墙应改为2h的防火隔墙，门改为乙级防火门（建规6.2.3条）。

2、仅从平面图看，办公室、会议室均为黑房间，违反国标《建筑采光设计标准》4.0.8条（自然采光标准值不应低于450Lx）.

四、安全隐患

1、本建筑属于人员密集场所，布置比较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、节能、防火设计、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

2、应首先有原设计一、二层的平面图（并附整个建筑的概况），否则，无法审查装修图纸是否与原设计要求一致。如果装饰与原设计矛盾，本装饰不可实施！

五、其他

1、本次设计审查仅限于室内装修设计。装饰不应变更原消防、节能和结构等内容。并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。《中华人民共和国注册建筑师条例》  第二十七条（及设施细则的第三十二条）：任何单位和个人修改注册建筑师的设计图纸应征得该注册建筑师同意。
2、消防设计需消防部门批准，方可施工。

3、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。

4、建议增加设计说明：所有的吊顶工程均应符合《室内吊顶工程技术规程》CECS255：2009。

5、建议增加设计说明：控制好室内环境质量（按Ⅰ类控制）。

6、缺工程编号、建设单位名称、项目地点、建筑概况。

7、卫生间均没有排气井？


	设计人
	经继庆
	项目负责人
	
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市人力资源保障局
	工程名称
	丹阳市社会保障卡管理中心改造装饰项目

	设计编号
	
	设计人
	经继庆

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、消防配电设备（ALE1）应设置明显标志，详见GB50016-2014的10.1.9条相关规定。

2、未说明消防用电设备（应急照明灯具）配电线路敷设要求，不符合GB50016-2014的10.1.10条相关规定。

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、补充设计依据、设计说明及主要设备材料表。

2、应急照明图应标出“安全出口”指示标志。

3、平面图应画出楼梯，标出标高。

4、图签缺公司负责人、项目负责人及签名。

5、ALI电源引自何处不详，缺PE线。

6、AL1、ALE1配电系统图缺相序分配标注。
7、RCD动作时间不详。


	设计人
	经继庆
	项目负责人
	
	注册师
	


