江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-372          
项目名称：丹阳市导墅镇人民政府丹阳市里庄中心幼儿园门卫
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年11月02日     
江苏省建设厅制

丹阳市导墅镇人民政府：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳市里庄中心幼儿园门卫    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年11月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳市里庄中心幼儿园门卫

	
	建设单位
	丹阳市导墅镇人民政府
	项目地址
	导墅

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市导墅镇人民政府
	工程名称
	丹阳市里庄中心幼儿园门卫

	设计编号
	16-153

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
（无） 

四、安全隐患

（无） 

五、其他
1，泵房集水井泵偏小，一般排水能力宜大于水池进水和溢水能力，防止泵房水淹。

2，水池透气管一般设两根，两根管出顶高度差500以上，保证压差。

3，消防水池检修口在泵房内。水池应做好排空措施。


	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	4
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


