江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-429          
项目名称：江苏鱼跃医用器材有限公司7#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年12月12日     
江苏省建设厅制

江苏鱼跃医用器材有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           7#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	7#厂房

	
	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	27730.67㎡
	建筑总高度
	12.70m

	
	建筑层数
	地上：2层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独立基础

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	7#厂房

	设计编号
	16-078-7

	一、建筑专业

（无）
二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）
 五、暖通专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	7#厂房

	设计编号
	16-078-7

	一、强制性条文

1、从消防角度来讲，是两组大于防火间距的东、西建筑（丙类厂房）组成，每组建筑面积大于3000平方米，应做环行消防车道，确有困难，应沿每组建筑的两个长边设置消防车道（建规7.1.3条）。东、西两组建筑中间及两侧应有消防车道通过。

2、二层平面，南北楼之间远离一段室外空间，不符合一个防火分区的概念（建规2.1.22条），应按照两栋独立建筑设置防火间距（建规3.4.1条，应≥10m）。

二、强制性标准

1、建筑在二层及以上安装玻璃幕墙的（有多处），下方设置绿化带，也可采用防冲击雨篷设施（苏建函科〔2015〕297号）。

三、安全隐患

1、半透明U型玻璃墙、镂空花格砖墙，应该提供具体的构造设计，应保证安全！

四、其他
1、设计说明应增加：电梯门的防火要求。

2、屋面检修孔、梯，未见。

3、窗的玻璃规格应根据尺寸大小确定玻璃厚度，应说明清楚。 

4、救援窗应扣除窗框以后的净尺寸达到1000mm。



	设计人
	沃烘群
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	7#厂房

	设计编号
	16-078-7

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、地梁层整体建模，宜按嵌固端基础顶面及地梁顶面分别计算，作包络设计，按此复核构件配筋。

2、锥形独立基础顶面坡度大于1:3，不符合《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.2.1条。

四、设计深度。

1、平法图集11G101应采用16G101。

2、墙体材料与建施中不一致；荷载计算时内、外墙无区分，需明确并核对荷载。

3、计算书中C区、D区 4层单位面积质量数据异常，请核查。

4、超深区毛石砼垫层较基础每边扩出宽度，宜按计算确定。



	设计人
	陈柏春
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭  亮
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	7#厂房

	设计编号
	16-078-7

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1，给水立管应设阀门。《建水规》GB50015-2003(2009版）3.4.5.4条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，内院有顶环廊虽为室外空间，但功能上为联系和疏散的通道，且范围较大，可能有可燃物堆放，宜做好消火栓和喷淋保护。23轴和J-M轴通道若有顶，则需消防保护。

2，喷淋环网上阀门设置，应采用N-1原则设置，否则会有两组湿式报警阀同时关闭的情况，不妥。报警阀间环网上阀门埋地阀门不易操作和管理，宜明露。



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	7#厂房

	设计编号
	16-078-7

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB50055-2011的3.3.7条规定。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、补充设置消防设备电源监控系统设计，参见14X505图集的P92～P94图示。

2、总电箱设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至消防控制室的声光报警器。

3、屋面防雷平面图、基础接地平面图，应预留与6＃厂房相连接的避雷带钢筋和基础接地钢筋。

4、屋面防雷平面图、基础接地平面图，所标未建7＃厂房有误。



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


