江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-394          
项目名称：大赛璐安全系统（江苏）有限公司汽车安全气囊用点火具项目102号建筑物、点火药干燥工房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年12月05日     
江苏省建设厅制

大赛璐安全系统（江苏）有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           汽车安全气囊用点火具项目102号建筑物、点火药干燥工房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月05日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	汽车安全气囊用点火具项目102号建筑物、点火药干燥工房

	
	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	项目地址
	丹 北

	
	建筑面积
	121㎡
	建筑总高度
	5.70m

	
	建筑层数
	地上：1层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	二 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	中国五洲工程设计集团有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	汽车安全气囊用点火具项目102号建筑物、点火药干燥工房

	设计编号
	4-M772-102#

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

1、由于“火药、炸药及其制品厂房”过于专业，且风险较大，请设计单位按照本项目的安全性评价报告、初步设计评审意见、施工图设计安全设施评审的专项论证意见，对该项目施工图补充、完善相关内容，以确保“民爆安全”。 

四、其他

1、缺少项目负责人签字，如果是总设计师的话，请说明一下。 



	设计人
	苗庄文
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	苗庄文
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吕梁
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	苗庄文
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	汽车安全气囊用点火具项目102号建筑物、点火药干燥工房

	设计编号
	4-M772-102#

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
（无）


	设计人
	葛 尧
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	潘新立
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	徐 逸
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	潘新立
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	汽车安全气囊用点火具项目102号建筑物、点火药干燥工房

	设计编号
	4-M772-102#

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、消防配电设备（应急照明电箱等）应设置明显标志，详见GB50016-2014 的10.1.9条规定。

2、落地配电柜底部应抬高，室内不应低于50mm，其底座周围应采用封闭措施。详见GB50054-2011的4.2.1条规定。

3、低压接地应采用TN-S系统，详见GB50089-2007的12.7.2条规定。
4、室外（潮湿场所）插座高度0.4米，不符合GB50055-2011的8.0.6-4条规定。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、《建筑设计防火规范》、《爆炸危险环境电力装置设计规范》不适用于本项目，详见GB50016-2014的1.0.3条、GB50058-2014的1.0.2条规定。

2、缺弱电图纸。


	设计人
	侯冉冉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	侯冉冉
	强制性标准
	4
	
	建筑防火 
	

	审核人
	高 燕
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


