江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-422          
项目名称：大赛璐安全系统（江苏）有限公司气体发生器扩建项目403(新建更衣室）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年12月09日     
江苏省建设厅制

大赛璐安全系统（江苏）有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           气体发生器扩建项目403(新建更衣室）  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月09日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	气体发生器扩建项目403(新建更衣室）

	
	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	项目地址
	丹 北

	
	建筑面积
	186.75㎡ 
	建筑总高度
	5.3m

	
	建筑层数
	地上：1层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅱ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	中国五洲工程设计集团有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	气体发生器扩建项目403(新建更衣室）

	设计编号
	项目号2016-03-023/图号S31-403-2

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无 

（三）、其它 

1、建筑面积小于300㎡，不需要做绿色建筑（江苏省绿建标准1.0.2条的条文解释）。

2、绿建专篇中的甲类节能标准，应为乙类节能（国标的公节标准3.1.1条）。

3、绿建专篇中的太阳能光伏发电系统，也可以取消！

4、有空调房间：窗的传热系数那么好，门却没有保温性能？与节能计算也不符？

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）
 五、暖通专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	气体发生器扩建项目403(新建更衣室）

	设计编号
	项目号2016-03-023/图号S31-403-2

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、缺少总平面图。室外部分的设计内容没有。

2、防火救援窗距地面大于1200mm，不安全（建规7.2.5条）。

3、坡道1：8应有防滑措施！


	设计人
	王丽
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李继烈
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李继烈
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李继烈
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	气体发生器扩建项目403(新建更衣室）

	设计编号
	项目号2016-03-023/图号S31-403-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1. B轴上柱基础好像和原建筑基础相连，基础设计时未交代清楚。

2. 屋面钢檩条计算书未提供完整，10.0m跨檩条应验算受压翼缘的稳定和绕度。

3. 验算雨篷的抗倾覆力矩。



	设计人
	何志丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	何华东
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	钱旭伟
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	何华东
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	气体发生器扩建项目403(新建更衣室）

	设计编号
	项目号2016-03-023/图号S31-403-2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	周海燕
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	周海燕
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	顾志钢
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	气体发生器扩建项目403(新建更衣室）

	设计编号
	项目号2016-03-023/图号S31-403-2

	一、强制性条文

1、未说明火灾报警器的声压级相关要求，不符合GB50116-2013的6.5.2条规定。
二、强制性标准

1、卫生间（潮湿场所）插座高度应符合GB50055-2011的8.0.6-4条规定。

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、天然气管道应采取防静电措施。

2、建筑物不必采取防侧击雷、防雷电感应措施。（见设计说明）


	设计人
	顾美华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周健波
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	周健波
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


大赛璐新建更衣室2016（勘）248（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度

（无）


	设计人
	丁卫
	专业负责人
	
	注册师
	高山三


