江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2014-207          
项目名称：江苏融锦置业发展有限公司丹阳翡翠林地块项目—4#楼 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2014年05月09日     
江苏省建设厅制

江苏融锦置业发展有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳翡翠林地块项目—4#楼   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2014年05月09日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳翡翠林地块项目—4#楼

	
	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	8050㎡
	建筑总高度
	32.20m

	
	建筑层数
	地上：10层 地下：1层
	耐火等级
	二（一）级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩基

	
	结构体系
	剪力墙
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏浩森建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	丹阳翡翠林地块项目—4#楼

	设计编号
	201279—Z4#

	一、节能方面

（一）强制性条文
  1、外窗传热系数为34/2.7不行，应不大于2.4。苏建函科［2013］443号；居住建筑标准化外窗系统应用技术规程DGJ32/J157-2013  

2、南向飘窗遮阳系数不达标不行。（节能专篇）苏建函科［2013］835号
二、强制性条文
（无）

三、强制性标准

1、太阳能平屋面安装节能大样未交待。
2、卫生间为同层排水。省住建厅204号公告。
四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）



	设计人
	张玲
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	2

	专业负责人
	王晓冰
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	金燕萍
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	丹阳翡翠林地块项目—4#楼

	设计编号
	201279—Z4#

	一、强制性条文
（无）

二、安全性问题
（无）

三、强制性标准  
1、预应力管桩应采用图集苏G03－2012。

2、管桩顶部填芯混凝土灌注深度小于2米，不符合江苏省《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109－2010第3.4.1条。填芯混凝土应采用C40微膨胀砼。

3、地下室层0.2Vo调整不够，不符合高规JGJ3-2010第8.1.4条。

四、设计深度。
1、应对4层土作下卧层验算。

2、模型中桩布置与施工图不一致，请核查。

3、卫生间应作同层排水，板标高需相应降低。



	设计人
	梅每玛铁
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	刘建东
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	刘建东
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	丹阳翡翠林地块项目—4#楼

	设计编号
	201279—Z4#

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

1 消火栓设置在楼梯休息平台上，请校核最不利点（B轴与13轴交界处）水枪的充实水柱能否到达，并提供计算书。

五、其他
1．地下室消火栓宜分别设置阀门。

2．灭火器配置须说明场所危险等级，配置的最大保护距离。《灭火器配置规范》GB50140-2005第3.2.1和5.2.1条。



	设计人
	邢辰叶
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	龚飞雪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	丹阳翡翠林地块项目—4#楼

	设计编号
	201279—Z4#

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

1、当住宅建筑设有防电气火灾剩余电流动作报警装置时，报警声光信号除应在配电柜上设置外，还宜将报警声光信号送至有人值守的值班室。详见JGJ242-2011的6.3.1条相关规定。

2、电梯井道照明灯具应加防护罩，详见JGJ242-2011的8.2.6条相关规定。

3、电梯底坑电源插座的设置要求，应符合JGJ242-2011的8.2.7条规定。

4、电梯机房应设置LEB板，电梯机房、轿厢和井道的接地应符合GB50055-93的3.3.8条规定。

5、楼梯间未设置应设疏散标志灯，不符合JGJ16-2008的13.8.5-3条（图13.8.5）规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、缺二级负荷供电措施。（设计说明是施工供电要求）

2、应画出潜污泵电气平面图。

3、如建筑物排风机有联动要求，应设置相应的火灾自动报警联动系统。详见DGJ32/J26-2006的8.7.4条条文说明。

4、应说明双电源自动转换装置的类别，是PC级还是CB级。


	设计人
	袁海军
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	5
	
	建筑防火 
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏融锦置业发展有限公司
	工程名称
	丹阳翡翠林地块项目—4#楼

	设计编号
	201279—Z4#

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）



	设计人
	冯彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	冯彬
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	雷栋
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


