江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-425          
项目名称：江苏恒宏包装有限公司5#厂房改造
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年12月12日     
江苏省建设厅制

江苏恒宏包装有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           5#厂房改造     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	5#厂房改造

	
	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	2292.99㎡
	建筑总高度
	8.15m

	
	建筑层数
	地上：1层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	门式轻钢
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	5#厂房改造

	设计编号
	XQ16-17-05

	一、建筑专业

（无）
二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）
 五、暖通专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	5#厂房改造

	设计编号
	XQ16-17-05

	一、强制性条文

1、总平面图：搭建4#与5#厂房之间的空地（含消防车道）后，而形成1、2、3、4、5#为一个整幢建筑（丙类厂房），建筑面积大于3000平方米，应做环行消防车道，确有困难，应沿建筑物的两个长边设置消防车道（建规7.1.3条）。原有消防车道取消，规划部门、消防部门同意吗？

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、本改造11轴处的柱网与“5#厂房加接”的图纸不一致，矛盾！请处理好。

2、查“5#厂房加接”的图纸，本图并不是厂房改造，而是拆除重建。

3、设计使用年限25年，不准确。



	设计人
	徐湘云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	5#厂房改造

	设计编号
	XQ16-17-05

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 隅撑与檩条的连接不满足GB51022-20157.1.6条规定。

2. 计算书：

1）该建筑北边有建筑相连，风载应按设计工作状况输入计算。

 2）钢架风荷载图形未提供，弯矩包络图显示钢梁跨中弯矩为最大，钢梁最大截面却不在跨中最大弯矩处，请设计复核该截面强度。

    3）11轴线上的结构受力计算书未反应，也没有说明。

四、设计深度
1. D轴悬挑钢梁根部梁高建议加大。

2. 钢斜梁与柱连接处的柱顶部宜增设斜向加劲肋。檩托的高度宜与檩条相配套。

3. 边钢柱兼抗风柱时应计算并画出墙檩与钢柱连接大样示意图。



	设计人
	赵 瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	5#厂房改造

	设计编号
	XQ16-17-05

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1，D轴消防箱不应暗装防火墙中，会降低防火墙耐火时间。



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	5#厂房改造

	设计编号
	XQ16-17-05

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、电源引自何处不详。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


