江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-426          
项目名称：江苏恒宏包装有限公司1、2#厂房 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年12月12日     
江苏省建设厅制

江苏恒宏包装有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1、2#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1、2#厂房

	
	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	2757.22㎡
	建筑总高度
	8.20m

	
	建筑层数
	地上：1层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	门式轻钢
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	1、2#厂房

	设计编号
	XQ16-18-01

	一、建筑专业

（无）
二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）
 五、暖通专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	1、2#厂房

	设计编号
	XQ16-18-01

	一、强制性条文

1、设计说明1、2、4#为一个防火分区的整幢建筑（丙类厂房），建筑面积大于3000平方米，应做环行消防车道，确有困难，应沿建筑物的两个长边设置消防车道（建规7.1.3条）。总图中3#厂房应删除，并画出消防车道。

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

1、应特别提醒建设单位：由于防火间距不足，本建筑西侧的两栋建筑物东立面外墙必须改造成“防火墙”，同时应在防火设计专篇中明确说明，以防止建设单位以各种理由而不做，很容易造成安全隐患（建规3.4.1-3条，强条要求）。

四、其他

1、屋面检修梯的苏J05-2006楼梯图集已经作废。

2、救援窗应扣除窗框以后的净尺寸达到1000mm。

3、排烟面积够不够？请自查。

4、设计使用年限25年，不准确。


	设计人
	裴方敏
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	1、2#厂房

	设计编号
	XQ16-18-01

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 隅撑与檩条的连接不满足GB51022-20157.1.6条规定。

2. 基础短柱四角纵筋直径应符合GB50007-2011-8.2.5-4条规定。

3. 计算书：

  1）基础高度定义为0对基础计算不利，请复算并回复复算结果。

2）大于6.0m开间的砌体维护墙应计算墙体的强度和稳定。

四、设计深度
1. 1~2轴与5~6、7~8轴间的间距不同，系杆不宜采用同一个编号，屋面水平支撑设在第二开间时需在第一开间设对应系杆传递水平力。

2. 钢斜梁与柱连接处的柱顶部宜增设斜向加劲肋。檩托的高度宜与檩条相配套。

3. 与相邻的4#厂房屋面相接时，结构图未设计。

4. 结施-5/8：YP大样图挑出长度与平面图标注尺寸不一致。


	设计人
	赵 瑜
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	1、2#厂房

	设计编号
	XQ16-18-01

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1，图中标注过小和线宽不够，难以看清



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏恒宏包装有限公司
	工程名称
	1、2#厂房

	设计编号
	XQ16-18-01

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、电源引自何处不详。



	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


